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Einführung

[image: ][image: ]AMT 105 und AMT 205 sind zwei fortschrittliche, spezialisierte Produkte von Vebko, die entwickelt und hergestellt wurden, um die Prüfung und Bewertung von Relais und Schutzeinrichtungen in Energieversorgungssystemen zu erleichtern und zu verbessern. Durch den Einsatz moderner Hardware- und Softwaretechnologien ermöglichen diese Geräte Ingenieuren und Schutzspezialisten die Durchführung einer Vielzahl präziser, zuverlässiger Tests gemäß internationaler Standards. Beide Geräte sind mit konfigurierbaren Spannungs- und Stromquellen, binären Ein-/Ausgängen und analogen Kanälen ausgestattet, die es den Benutzern ermöglichen, die realen Betriebsbedingungen von Relais und Schutzeinrichtungen vollständig zu simulieren – sodass die Tests mit hoher Genauigkeit unter feldähnlichen Bedingungen durchgeführt werden.
Im Vergleich zum AMT 105 ist der AMT 205 technisch fortschrittlicher und dank seiner höheren Ausgangsleistung, schnelleren Abtastraten, breiteren Messbereich und größeren Signalkontrollgenauigkeit eine ideale Wahl für umfangreichere Projekte und komplexere Tests. Ein herausragender Vorteil des AMT 205 ist die Unterstützung moderner internationaler Protokolle und Standards wie IEC 61850, die es den Nutzern ermöglichen, fortschrittliche Tests basierend auf digitalen Kommunikationsnetzwerken mühelos durchzuführen.
Ergänzend zu dieser leistungsstarken Hardware bietet Vebko seine spezielle AMPRO-Software an, die die Steuerung, Überwachung und Automatisierung des Testprozesses übernimmt. Mit einer Benutzeroberfläche, die sowohl einfach als auch professionell ist, überwacht AMPRO jede Phase des Tests in Echtzeit und verwaltet die Geräteteilausgaben gemäß den definierten Szenarien.

Elektrische und Physikalische Spezifikationen
AMT105
AMT205
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Stromversorgungseingang
85 bis 250 V AC
100 bis 330 V DC
Max. 10 A
Frequenz 47/63 Hz

Stromversorgungseingang
85 bis 250 V AC
100 bis 330 V DC
Max. 10 A
Frequenz 47/63 Hz

LAN/WLAN-Umschaltung




	[bookmark: _Hlk214210128][bookmark: _Hlk210644447]Stromversorgung AMT205

	Stromversorgungsbereich
	85-240 VAC oder 100-330 VDC

	Eingangsfrequenzbereich
	47-63 Hz

	Konsumtion
	bis zu 3 kVA

	Nennstrom
	5 A bei 230 VAC

	Verbindung
	Gemäß IEC60320

	Hochspannungs-, Niedrigstromgeneratoren AMT205 (Eingangsspannung ≥ 220 V)

	Spannung
	6 Phasen (L-N)
	AC: 6 X 0 ... 300 V

	
	
	DC: 6 X 0 ... 420 V

	
	Reihe und parallel
	Ja

	
	Auflösung
	20 μV

	
	Genauigkeit
	Guar.: 0,15% von rd. + 0,015% von rg.

	
	
	Typ.: 0,05% von rd. + 0,005% von rg.

	Aktuell
	Normaler Modus
	6 Phasen (L-N)
	AC: 6 X 0 ... 0,25 A

	
	
	
	DC: 6 X 0 ... 0,4 A

	
	Interner Booster-Modus  
Zeit < 200 ms
	6 Phasen (L-N)
	AC: 6 X 0 ... 0,85 A

	
	
	
	DC: 6 X 0 ... 1,2 A

	
	Reihe und Parallel
	Ja

	
	Entschlossenheit
	20 μA

	
	Genauigkeit
	Guar.: 0,15% von rd. + 0,015% von rg.

	
	
	Typ: 0,05 % von rd. + 0,005 % von rg.

	Phase
	Bereich
	0° bis 360°

	
	Lösung
	1μ°

	
	Genauigkeit
	Guar.: 0,1°

	
	
	Typ.: 0,01°

	Frequenz
	Bereich
	0 ... 5 kHz

	
	Auflösung
	1 μHz

	
	Genauigkeit
	Guar.: 10 μHz, Typ.: 1 μHz

	Macht
	
250
300
200
100
150
50
0
V(V)
P(W)
50
100
150
200
250
300
0


	Harmonische Einspeisung
	Harmonisches Betreten
	Ja
	2 Freie Harmonie

	
	Harmonische Ordnung
	Nein
	

	Aufzeichnung
	Abtastrate
	1,2 ms

	
	Variabel
	Strom und Spannung

	Schutz
	Erkennung
	Leistung gemäß Leistungskurven

	
	
	Nein

	
	Schreiben
	Test o

	Verbindung Bananenstecker
	4 mm (0,16 Zoll) Bananenbuchsen

	Verbindungs-Kombinationsstecker
	Gruppe A

	LED
	Grün (1 Farbe)

	Niederspannungs-Hochstromgeneratoren AMT205

	Aktuell
	Normalmodus
	6 Phasen (L-N)
	AC: 6 X 0 ... 32 A

	
	
	
	DC: 6 X 0 ... 45 A

	
	
	Auflösung
	170 μA

	
	
	Genauigkeit
	Garantie: 0,15% von rd. + 0,015% von rg.

	
	
	
	Typ.: 0,05% von rd. + 0,005% von rg

	
	Modus
Verstärker
interne Zeit
< 300 ms
	6 Phase (L-N)
	AC: 6 X 0 ... 67 A

	
	
	Auflösung
	DC: 6 X 0 ... 95 A

	
	
	
	170 μA

	
	
	Genauigkeit
	Guar.: 0,15% von rd. + 0,015% von rg.

	
	
	
	Typ.: 0,05 % von rd. + 0,005 % von rg.

	
	Maximale Compliance-Spannung
	22V

	
	Reihe und Parallel
	Ja

	Spannung
	6 Phasen (L-N)
	AC: 6 X 0 ... 12 V

	
	
	DC: 6 X 0 ... 20 V

	
	Reihenschaltung und Parallelschaltung
	Ja

	
	Auflösung
	40 µV

	
	Genauigkeit
	Guar.: 0,15% von rd. + 0,015% von rg.

	
	
	Typ.: 0,05% von rd. + 0,005% von rg.


	Stromversorgung AMT105

	Netzspannungsbereich
	85-240 VAC oder 100-330 VDC

	Eingangsfrequenzbereich
	47-63 Hz

	Konsumtion
	bis zu 2 KVA

	Nennstrom
	3 A bei 230 VAC

	Verbindung
	Gemäß IEC60320

	Hochspannungs-, Niedrigstromgeneratoren AMT105 (Eingangsspannung ≥ 220V)

	Spannung
	6 Phase (L-N)
	AC: 4 X 0 ... 150 V

	
	
	DC: 4 X 0 ... 210 V

	
	Reihe und Parallel
	Ja

	
	Auflösung
	400 μV

	
	Genauigkeit
	Guar.: 0,15 % von rd. + 0,015 % von rg.

	
	
	Typ.: 0,05 % von rd. + 0,005 % von rg.

	Aktuell
	Nein

	Phase
	Bereich
	0° bis 360°

	
	Auflösung
	1μ°

	
	Genauigkeit
	Guar.: 0,1°

	
	
	Typ.: 0,01°

	Frequenz
	Bereich
	0 ... 10 kHz

	
	Auflösung
	1 μHz

	
	Genauigkeit
	Guar.: 10 μHz, Typ.: 1 μHz

	Macht
	
250
300
200
100
150
50
0
V(V)
P(W)
50
100
150
200
250
300
0


	Harmonische Einspeisung
	Harmonik eingeben
	Ja
	2 kostenlose Harmonische

	
	Harmonische Ordnung
	Nein
	

	Aufnahme
	Abtastrate
	1,2 ms

	
	Variabel
	Ströme und Spannungen

	Schutz
	Erkennung
	Leistung gemäß Leistungskurven

	
	
	Nein

	
	_typ_
	Test o

	Verbindung Bananenbuchsen
	4 mm (0,16 Zoll) Bananensteckdosen

	Verbindungs-Kombinationssteckdose
	Gruppe A

	LED
	Grün (1 Farbe)

	Niederspannungs-, Hochohmige Generatoren AMT105

	Aktuell
	Normaler Modus
	6 Phase (L-N)
	AC: 6 X 0 ... 32 A

	
	
	
	DC: 6 X 0 ... 32 A

	
	
	Auflösung
	85 μA

	
	
	Genauigkeit
	Guar.: 0,15% von rd. + 0,015% von rg

	
	
	
	Typ.: 0,05% von rd. + 0,005% von rg.

	
	Interner Booster-Modus
	Nein

	
	Maximale Zulässige Spannung
	12V

	
	Reihe und Parallel
	Ja

	Spannung
	Nein



[bookmark: _Hlk210644434]

	(weiter)
Niedrigspannungshochstromgeneratoren AMT105

	Phase
	Bereich
	0° bis 360°

	
	Auflösung
	1μ°

	
	Genauigkeit
	Garantiert: 0,1°

	
	
	Typ.: 0,01°

	Frequenz
	Bereich
	0 ... 2,5 kHz

	
	Auflösung
	1 μHz

	
	Genauigkeit
	Guar.: 10 μHz

	
	
	Typ.: 1 μHz

	Aufzeichnung
	Abtastrate
	1,2 ms

	
	Variable
	Ströme

	Schutz
	Erkennung
	Maximum
Neutrale Strömung
	32A: Unbegrenzt

	
	
	
	64 A: 3 s

	
	
	
	100 A: 300 ms

	
	Einstellung
	Software gesteuert: Zeit, Aktivieren

	
	Schreiben
	Test aus

	[bookmark: _Hlk210649074]Maximale Neutralströmung
	4 mm (0,16 Zoll) Bananasocket / 32 A dauerhaft

	Verbindung Bananenstecker
	Gruppe A (30 A kontinuierlich maximal)

	LED
	Grün (1 Farbe)

	Harmonisch
Injektion
	Harmonic eingeben
	Ja
	2 freie Harmonien

	
	Harmonische Reihenfolge
	Nein

	Macht
	
S(VA)
60
35
25
30
20
10
15
5
0
I(A)
0


	Binär-/Analogeingänge 105

	Nummer
	8

	Trocken
	Leerlaufspannung
	5 V

	
	Kurzschlussspannung
	Software gesteuert

	Nass
	Bereich 1: 0 ... ±4,5 V (Spitze)
	Genauigkeit
	0,05% von rg.

	
	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02% von rg.

	
	
	Auflösung
	35 μV

	
	
	Impedanz
	493,75 kΩ

	
	Bereich 1: 0 ... ±30 V(Gipfel)
	Genauigkeit
	0,05% von rg.

	
	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02% von rg.

	
	
	Auflösung
	250μV

	
	
	Impedanz
	414.783 KΩ

	
	Bereich 1: 0 ... ±180 V(Peak)
	Genauigkeit
	0,05 % von rg.

	
	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02% von rg.

	
	
	Lösung
	1,5mV

	
	
	Impedanz
	405,267 KΩ

	
	Nein

	Aufnahme
	Abtastrate
	12,5 μs

	Schutz
	Erkennung
	Überspannung

	
	Einstellung
	Software Steuerung: Zeit, Aktivieren

	
	Typ
	Test o, Auf trocken umstellen

	Galvanische Isolation
	8 Gruppe (1+1+1+1+1+1+1+1)

	LED
	Grün (1 Farbe)


	(weiter)
Niederspannungs-, Hochstromgeneratoren AMT205

	Phase
	Bereich
	0° bis 360°

	
	Auflösung
	1μ°

	
	Genauigkeit
	Garantie: 0,1°

	
	
	Typ.: 0,01°

	Frequenz
	Bereich
	0 ... 2,5 kHz

	
	Auflösung
	1 μHz

	
	Genauigkeit
	Guar.: 10 μHz

	
	
	Typ.: 1 μHz

	Aufnahme
	Abtastrate
	1,2 ms

	
	Variable
	Ströme & Spannungen

	Schutz
	Erkennung
	Maximal
Neutrale Strömung
	32A: Unbegrenzt

	
	
	
	64 A: 3 s

	
	
	
	100 A: 300 ms

	
	Einstellung
	Software gesteuert: Zeit, Aktivieren

	
	Typ
	Test aus

	Maximaler Neutralstrom
	4 mm (0,16 in) Bananenbuchsen / 32 A kontinuierlich

	Verbindung Bananenstecker
	Gruppe A (30 A kontinuierlich max)

	LED
	RGB (16 Millionen Farben)

	harmonisch
Injektion
	Harmonisches Eingangsgerät
	Ja
	2 kostenlose Harmonien

	
	Harmonische Ordnung
	Ja
	Maximale Bestellung 40 für 50Hz (2KHz)

	Macht
	
S(VA)
60
35
25
30
20
10
15
5
0
I(A)
0


	Binär-/Analogeingänge 205

	Nummer
	8

	Trocken
	Leerlaufspannung
	5 V

	
	Kurzschluss-Spannung
	Software gesteuert

	Nass
	Bereich 1: 0 ... ±4,5 V (Spitze)
	Genauigkeit
	0,05% von rg.

	
	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02% von rg.

	
	
	Auflösung
	35 μV

	
	
	Impedanz
	493,75 KΩ

	
	Bereich 1: 0 ... ±30 V(Gipfel)
	Genauigkeit
	0,05 % von rg.

	
	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02% von rg.

	
	
	Auflösung
	250μV

	
	
	Impedanz
	414.783 KΩ

	
	Bereich 1: 0 ... ±180 V(Scheitelwert)
	Genauigkeit
	0,05 % von rg.

	
	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02 % von rg.

	
	
	Auflösung
	1,5 mV

	
	
	Impedanz
	405,267 KΩ

	
	Bereich 1: 0 ... ±520 V(Spitze)
	Genauigkeit
	0,05 % von rg.

	
	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02% von rg.

	
	
	Auflösung
	4mV

	
	
	Impedanz
	404.298 KΩ

	Aufzeichnung
	Abtastrate
	12,5 μs

	Schutz
	Erkennung
	Überspannung

	
	Einstellung
	Software gesteuert: Zeit, Aktivieren

	
	Typ
	Test o, Ändern auf Trocken

	Galvanische Isolation
	8 Gruppe (1+1+1+1+1+1+1+1)

	LED
	RGB (16 Millionen Farben)





	Binärausgänge AMT105

	Schreiben
	Elektromechanische Relaiskontakte

	
	-

	Kontrolle
	Software gesteuert

	Nummer
	4

	Maximalspannung
im offenen Modus
	Elektromechaniker
	750V (Effektivwert)

	
	Nein

	Maximaler Strom
	Elektromechaniker
	10A (effektiv)

	
	Nein

	Betriebsstärke AC
	Elektromechaniker
	2500 VA

	
	Nein

	Unterbrechungskapazität DC
	Elektromechaniker
	300 W

	
	Nein

	Aufnahme
	Nein

	
	

	
	

	Schutz
	Nein

	
	

	
	

	Galvanische Isolation
	4 Gruppe (1+1+1+1)

	LED
	Grün (1 Farbe)

	AC/DC-Strommess-Eingang AMT105

	Bereich 2: 0 ... ± 800 mA
	Genauigkeit
	0,05% von rg

	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02 % von rg.

	
	Auflösung
	6 μA

	
	Shunt
	1Ω

	Bereich 3: 0 ... ± 35 mA
	Nein

	Bereich 1: 0 ... ± 10 A
	Nein

	Bereich 4: 0 ... ± 250 μA
	Nein

	Aufnahme
	Auflösung
	400 μs

	Schutz
	Genauigkeit
	Überstrom

	
	Einstellung
	Software gesteuert: Zeit, aktivieren

	
	Typ
	Test o, Ändern in offenen Stromkreis

	Galvanische Isolation
	1 Gruppe

	LED
	Grün (1 Farbe)

	AC/DC-Spannungsmess-Eingang AMT105

	Bereich 1: 0 ... ±400 mV (Spitze)
	Genauigkeit
	0,05% von rg.

	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02 % von rg.

	
	Auflösung
	3 μV

	
	Impedanz
	54,7826 kΩ

	Bereich 2: 0 ... ±120 mV (Spitze)
	Nein

	Bereich 1: 0 ... ±50 mV (Spitze)
	Nein

	Bereich 2: 0 ... ±10 mV (Peak)
	Nein

	Aufnahme
	Abtastrate
	400 μs

	Schutz
	Erkennung
	Überspannung

	
	Einstellung
	Softwaregesteuert: Zeit, Aktivieren

	
	Typ
	Test o

	Galvanische Isolation
	1 Gruppe

	LED
	Grün (1 Farbe)

	AUX. DC AMT105

	Aux. DC
	Jede Kombination von 12 Kanälen
	0 ... 212 V

	
	
	0 ... 0,4 A

	GPS AMT105

	Internes GPS-Modul
	Ja

	Genauigkeit
	8ns

	Zeit zum Abschließen
	10s

	Versatzanpassung
	Ja


	Binäre Ausgänge AMT205

	Typ
	Elektromechanische Relaiskontakte

	
	Transistor

	Steuerung
	Software gesteuert

	Nummer
	4

	Maximale Spannung
im offenen Modus
	Elektromechaniker
	750V (effektiv)

	
	Transistor
	50 V

	Maximaler Strom
	Elektromechaniker
	10A (Rms)

	
	Transistor
	50 mA

	Unterbrechungskapazität AC
	Elektromechaniker
	Smax
	2500 VA

	
	Transistor
	Smax
	2,5 VA

	Unterbrechungskapazität DC
	Elektromechaniker
	Pmax
	300 W

	
	Transistor
	Pmax
	2,5W

	Aufnahme
	Abtastrate
	50 μs

	
	Auflösung
	2 mA

	
	Genauigkeit
	0,3 mA

	Schutz
	Erkennung
	Überstrom

	
	Einstellung
	Softwaregesteuert: Zeit, Aktivieren

	
	Typ
	Test o, Offene Relays

	Galvanische Isolation
	4 Gruppe (1+1+1+1)

	LED
	RGB (16 Millionen Farben)

	AC/DC-Strommessungseingang AMT205

	Bereich 2: 0 ... ± 800 mA
	Genauigkeit
	0,05 % von rg

	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02% von rg.

	
	Auflösung
	6 μA

	
	Shunt
	1Ω

	Bereich 3: 0 ... ± 35 mA
	Genauigkeit
	0,05% von rg

	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02% von rg.

	
	Auflösung
	0,3 μA

	
	Shunt
	22Ω

	Bereich 1: 0 ... ± 10 A
	Genauigkeit
	0,05% von rg

	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02% von rg.

	
	Auflösung
	1,5mA

	
	Shunt
	5mΩ

	Bereich 4: 0 ... ± 82 μA
	Genauigkeit
	0,05% von rg

	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02% von rg.

	
	Auflösung
	6 nA

	
	Shunt
	3 kΩ

	Aufnahme
	Auflösung
	12,5 μs

	Schutz
	Genauigkeit
	Überstrom

	
	Einstellung
	Softwaregesteuert: Zeit, Aktivieren

	
	Typ
	Test o, Ändern in Kurzschluss

	Galvanische Isolation
	1 Gruppe

	LED
	RGB (16 Millionen Farben)

	AC/DC-Spannungsmessinput AMT205

	Bereich 1: 0 ... ±400 mV(Peak)
	Genauigkeit
	0,05% von rg.

	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02 % von rg.

	
	Auflösung
	3 μV

	
	Impedanz
	54,7826 kΩ

	Bereich 2: 0 ... ±120 mV (Spitze)
	Genauigkeit
	0,05 % von rg.

	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02% von rg.

	
	Auflösung
	1 μV

	
	Impedanz
	133,75 KΩ

	Bereich 1: 0 ... ±50 mV (Spitze)
	Genauigkeit
	0,05 % von rg.

	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02% von rg.

	
	Auflösung
	500 nV

	
	Impedanz
	54,7826 KΩ

	Bereich 2: 0 ... ±10 mV (Spitze)
	Genauigkeit
	0,05% von rg.

	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02 % von rg.

	
	Auflösung
	100 nV

	
	Impedanz
	133,75 KΩ

	Aufnahme
	Abtastrate
	12,5 μs

	Schutz
	Erkennung
	Überspannung

	
	Einstellung
	Softwaregesteuert: Zeit, Aktivieren

	
	Typ
	Test o, Ändern in offenen Kreis

	Galvanische Isolation
	1 Gruppe

	LED
	RGB (16 Millionen Farben)

	AUX. DC AMT205

	Aux. DC
	Jede Kombination von 12 Kanälen
	Maximalspannung: 1200 V, 0,4 A

	
	
	Maximaler Strom: 8 V, 210 A

	GPS AMT205

	Internes GPS-Modul
	Ja

	Genauigkeit
	8ns

	Zeit zum Abschließen
	10s

	Verzögerungsanpassung
	Ja




	Protokoll AMT105

	IEC 61850
	GANS Veröffentlichen
	10

	
	Gans abonnieren
	10

	
	Virtuelle binäre Ein-/Ausgabe
	32 EIN / 32 AUS

	
	SV Publizieren Streams
	NEIN

	
	SV Abonnieren Streams
	NEIN

	
	SV Stichprobenraten
	NEIN

	
	Ethernet-Ports
	1x RJ45 100Base

	
	Zeit synchronisieren
	PPS

	
	Zeitgenauigkeit
	±80 ns (PPS)

	Kombinationskabel AMT105

	3 Spannung, 3 Strom
	Ja

	6 Aktuell
	Ja

	PC-Verbindung AMT105

	WLAN
	Ja

	LED
	1 Hafen

	Programmierung des USB-Ports
	Nein

	Physikalische Eigenschaften AMT105

	Gewicht
	14 kg

	Dimension
	35cm-35cm-15cm

	Betriebstemperatur
	-10 bis 55° C

	Lagerungstemperatur
	-20 bis 85° C

	Luftfeuchtigkeit
	70 %

	Transformator-Spezifikation AMT105

	HV- und LV-Ausgangsleistung
	Frequenz
	

	
	Macht
	

	HV- und LV-Ausgänge - Spannung
	3-phasen Wechselstrom (RMS)
	0-150 V(LN)… 550 mA Spitze

	
	1-phasige Wechselstrom (effektiv)
	0-450V(LN)….550 mA Spitze

	
	3-phasige Gleichstrom
	0-220V(LN)….550 mA

	
	1-phasiger Gleichstrom
	0-630V(LN)….550mA Spitze

	HV- und LV-Ausgänge-Strom
	Dreiphasen-Wechselstrom (RMS)
	0-32A….12V

	
	1-phasiger Wechselstrom (effektiv)
	

	
	3-phasiger Gleichstrom
	0-10A….12V

	
	1-phasen Gleichstrom
	0-10A….40V

	HV- und LV-Eingangsspannung
I'm sorry, but it seems there was no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into German.
	AC (RMS)
	0 ... 400m V        0,01 % rd + 0,017 % Bereich
0 ... 4,5 V           0,007 % rd + 0,012 % Bereich
0 ... 30V             0,022 % rd + 0,032 % Bereich
0 ... 188V            0,01 % rd + 0,017 % Bereich

	
	DC
	

	
HV- und LV-Eingangsstrom

	AC(BW)
	0 ... 800 mA      0,008 % rd + 0,01 % Bereich

	
	DC
	

	

	Teststandard
	IEC61869 / 60044

	Spannungsausgangsbereich
	0-450V

	Aktueller Ausgabebereich
	0-128A

	Ausgangsfrequenzbereich
	DC & 5-2500HZ

	CT-Verhältnis-Messgenauigkeit
	Verhältnis: 1-30000
Genauigkeit: 0,2

	Phasenverschiebung:
Auflösung
Genauigkeit
	0,01 Min  3 Min (typisch) / 5 Min (garantiert)

	Minimaler Kniewert
	0,5V

	Maximaler Kniefall
	4500V

	\
Auflösung
Genauigkeit
	1 mΩ
0,05 % (typisch) / 0,1 % + 1 mΩ (garantiert)

	Aktueller Eingangsbereich (CT Sekundärseite)
	1 mA - 500 mA

	Mindestknie-Strom
	1 mA

	Maximale Knie-Spannung
	1,5A bis zu 4KV


	Protokoll AMT205

	IEC 61850
	GOOSE veröffentlichen
	128

	
	Gans abonnieren
	128

	
	Virtuelle binäre E/A
	360 Ein / 360 Aus

	
	SV Publizieren Streams
	10

	
	SV Abonnieren Streams
	10

	
	SV Muster Raten
	80-256 Proben/Zyklus

	
	Ethernet-Anschlüsse
	3x RJ45 100Base, 1x Externe Faser 100Base (Optional)

	
	Zeit Synchronisation
	PTP (IEEE-1588), IRIG-B, PPS, SNTP

	
	Zeitgenauigkeit
	±1 µs (PTP), ±80 ns (PPS)

	Kombinationskabel AMT205

	3 Spannung, 3 Strom
	Ja

	6 Aktuell
	Nein

	PC Verbindung AMT205

	WLAN
	Ja

	LED
	1 Hafen

	Programmierung des USB-Ports
	Ja

	Physikalische Eigenschaft AMT205

	Gewicht
	14 kg

	Dimension
	35cm-35cm-15cm

	Betriebstemperatur
	-10 bis 55° C

	Lagertemperatur
	-20 bis 85° C

	Luftfeuchtigkeit
	70 %

	Transformatorspezifikation AMT205

	HV- und LV-Ausgänge-Leistung
	Frequenz
	

	
	Macht
	

	HV- und LV-Ausgänge - Spannung
	Dreiphasenwechselstrom (Effektivwert)
	0-600 V(LN)….1,2 A Spitze

	
	1-Phasen-AC (RMS)
	0-1200V(LN)….1,2 A Spitze

	
	3-Phasen Gleichstrom
	0-850V(LN)….1,2 A

	
	1-phasiger Gleichstrom
	0-1700V(LN)….1,2 A Spitzenwert

	HV- und LV-Ausgänge - Strom
	3-phasiger Wechselstrom (Effektivwert)
	0-32A….22V

	
	1-Phasen-Wechselstrom (RMS)
	

	
	3-phasiger Gleichstrom
	0-10A….22V

	
	1-Phasen-Gleichstrom
	0-10A….60V

	HV- und LV-Eingangsspannung

	AC(RMS)
	0 ... 10 mV         0,022 % rd + 0,032 % Bereich
0 ... 50 mV           0,01 % rd + 0,017 % Bereich
0 ... 120m V      0,007 % rd + 0,012 % Bereich
0 ... 400m V        0,01 % rd + 0,017 % Bereich
0 ... 4,5 V           0,007 % rd + 0,012 % Bereich
0 ... 30V             0,022 % rd + 0,032 % Bereich
0 ... 188V            0,01 % rd + 0,017 % Bereich
0 ... 520 V         0,007 % rd + 0,012 % Bereich

	
	DC
	

	
HV- und LV-Eingangsstrom

	AC(RMS)
	0 …82 uA     0,1 % rd + 0,023 % Bereich
0 ... 35 mA   0,037 % rd + 0,026 % Bereich
0 ... 800 mA      0,008 % rd + 0,01 % Bereich
0 ... 10 A      0,008 % rd + 0,01 % Bereich

	
	DC
	

	

	Teststandard
	IEC61869 / 60044

	Spannungsausgangsbereich
	0-1200V

	Aktueller Ausgabe-Bereich
	0-128A

	Ausgangsfrequenzbereich
	DC & 5-2500Hz

	CT-Verhältnis Messgenauigkeit
	Verhältnis: 1-30000
Genauigkeit: 0,2

	Phasenverschiebung:
Auflösung
Genauigkeit
	0,01 Min.
3 Min (typisch) / 5 Min (garantiert)

	Minimaler Knickpunkt
	0,01V

	Maximaler Knickpunkt
	10kV

	\
Auflösung
Genauigkeit
	1 mΩ
0,05 % (typisch) / 0,1 % + 1 mΩ (garantiert)

	Aktueller Eingangsbereich (CT Sekundärseite)
	1 mA - 7 A

	Minimale Knieströmung
	100µA

	Maximale Knie-Spannung
	10A bis 50V
2,5A bis zu 10KV




	PT-SPEZIFIKATION AMT105

	Teststandard
	IEC61869 / 60044

	Spannungsausgangsbereich
	0-450V Wechselstrom

	Aktueller Ausgabebereich
	0-128A

	Verhältnis Messung
Spannungsniveau
Typische Genauigkeit
	Verhältnis: 1-500KV
Genauigkeit: 0,2

	Phasenverschiebungsmessung
Spannungsniveau
Typische Genauigkeit
	0,01 min
3 Min (typisch) / 5 Min (garantiert)

	Wickelwiderstand:
Auflösung
Garantierte Genauigkeit
Typische Genauigkeit
	1 mΩ
0,1 % + 1 mΩ
0,05 %


	PT-SPEZIFIKATION AMT205

	Teststandard
	IEC61869 / 60044

	Spannungsausgangsbereich
	0-1200 V Wechselstrom

	Aktueller Ausgangsbereich
	0-128A

	Verhältnismessung
Spannungsniveau
Typische Genauigkeit
	Verhältnis: 1-500KV
Genauigkeit: 0,2

	Phasenverschiebungsmessung
Spannungsniveau
Typische Genauigkeit
	0,01 min
3 Minuten (typisch) / 5 Minuten (garantiert)

	Wicklungswiderstand:
Auflösung
Garantierte Genauigkeit
Typische Genauigkeit
	1 mΩ
0,1 % + 1 mΩ
0,05 %



	






Elektrische und Physikalische Spezifikationen
AMT103
AMT203



4 Spannungsausgänge

4 Binärausgänge
4 Spannungsausgänge oder
3 Spannungsausgänge & 1 DC-Versorgung
4 Binärausgänge


	
[image: ][image: ]DC/AC-Analogeingang
DC/AC-Analogeingang




4 Multifunctional Inputs
Kombinationsstecker

Ein-/Aus-Taste

Ein-/Aus-Taste
3 Stromausgänge

3 Stromausgänge


Kombinationsstecker

4 Multifunctional Inputs


WLAN-Antenne

USB Host

[image: ][image: ]RS232
Erde
USB Debug
LAN
USB
Gps
Erde

USB-A





Stromversorgungseingang
85 bis 250 V AC
100 bis 330 V DC
Max. 10 A
Frequenz 47/63 Hz

Stromversorgungseingang
85 bis 250 V AC
100 bis 330 V DC
Max. 10 A
Frequenz 47/63 Hz

LAN/WLAN-Umschaltung
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	Stromversorgung AMT203

	Stromversorgungsbereich
	85-240 VAC oder 100-330 VDC

	Eingangsfrequenzbereich
	47-63 Hz

	Konsumtion
	bis zu 3 kVA

	Nennstrom
	5 A bei 230 VAC

	Verbindung
	Gemäß IEC60320

	Hochspannungs-, Niedrigstromgeneratoren AMT203 (Eingangsspannung ≥ 220 V)

	Spannung
	6 Phasen (L-N)
	AC: 4 X 0 ... 300 V

	
	
	DC: 4 X 0 ... 420 V

	
	Reihe und parallel
	Ja

	
	Auflösung
	20 μV

	
	Genauigkeit
	Guar.: 0,15% von rd. + 0,015% von rg.

	
	
	Typ.: 0,05% von rd. + 0,005% von rg.

	Aktuell
	Normaler Modus
	6 Phasen (L-N)
	AC: 4 X 0 ... 0,25 A

	
	
	
	DC: 4 X 0 ... 0,4 A

	
	Interner Booster-Modus  
Zeit < 200 ms
	6 Phasen (L-N)
	AC: 4 X 0 ... 0,85 A

	
	
	
	DC: 4 X 0 ... 1,2 A

	
	Reihe und Parallel
	Ja

	
	Entschlossenheit
	20 μA

	
	Genauigkeit
	Guar.: 0,15% von rd. + 0,015% von rg.

	
	
	Typ: 0,05 % von rd. + 0,005 % von rg.

	Phase
	Bereich
	0° bis 360°

	
	Lösung
	1μ°

	
	Genauigkeit
	Guar.: 0,1°

	
	
	Typ.: 0,01°

	Frequenz
	Bereich
	0 ... 5 kHz

	
	Auflösung
	1 μHz

	
	Genauigkeit
	Guar.: 10 μHz, Typ.: 1 μHz

	Macht
	
250
300
200
100
150
50
0
V(V)
P(W)
50
100
150
200
250
300
0


	Harmonische Einspeisung
	Harmonisches Betreten
	Ja
	2 Freie Harmonie

	
	Harmonische Ordnung
	Nein
	

	Aufzeichnung
	Abtastrate
	1,2 ms

	
	Variabel
	Strom und Spannung

	Schutz
	Erkennung
	Leistung gemäß Leistungskurven

	
	
	Nein

	
	Schreiben
	Test o

	Verbindung Bananenstecker
	4 mm (0,16 Zoll) Bananenbuchsen

	Verbindungs-Kombinationsstecker
	Gruppe A

	LED
	Grün (1 Farbe)

	Niederspannungs-Hochstromgeneratoren AMT203

	Aktuell
	Normalmodus
	6 Phasen (L-N)
	AC: 3 X 0 ... 32 A

	
	
	
	DC: 3 X 0 ... 45 A

	
	
	Auflösung
	170 μA

	
	
	Genauigkeit
	Garantie: 0,15% von rd. + 0,015% von rg.

	
	
	
	Typ.: 0,05% von rd. + 0,005% von rg

	
	Modus
Verstärker
interne Zeit
< 300 ms
	6 Phase (L-N)
	AC: 3 X 0 ... 67 A

	
	
	Auflösung
	DC: 3 X 0 ... 95 A

	
	
	
	170 μA

	
	
	Genauigkeit
	Guar.: 0,15% von rd. + 0,015% von rg.

	
	
	
	Typ.: 0,05 % von rd. + 0,005 % von rg.

	
	Maximale Compliance-Spannung
	22V

	
	Reihe und Parallel
	Ja

	Spannung
	6 Phasen (L-N)
	AC: 3 X 0 ... 12 V

	
	
	DC: 3 X 0 ... 20 V

	
	Reihenschaltung und Parallelschaltung
	Ja

	
	Auflösung
	40 µV

	
	Genauigkeit
	Guar.: 0,15% von rd. + 0,015% von rg.

	
	
	Typ.: 0,05% von rd. + 0,005% von rg.


	Stromversorgung AMT103

	Netzspannungsbereich
	85-240 VAC oder 100-330 VDC

	Eingangsfrequenzbereich
	47-63 Hz

	Konsumtion
	bis zu 2 KVA

	Nennstrom
	3 A bei 230 VAC

	Verbindung
	Gemäß IEC60320

	Hochspannungs-, Niedrigstromgeneratoren AMT103 (Eingangsspannung ≥ 220V)

	Spannung
	6 Phase (L-N)
	AC: 4 X 0 ... 150 V

	
	
	DC: 4 X 0 ... 210 V

	
	Reihe und Parallel
	Ja

	
	Auflösung
	400 μV

	
	Genauigkeit
	Guar.: 0,15 % von rd. + 0,015 % von rg.

	
	
	Typ.: 0,05 % von rd. + 0,005 % von rg.

	Aktuell
	Nein

	Phase
	Bereich
	0° bis 360°

	
	Auflösung
	1μ°

	
	Genauigkeit
	Guar.: 0,1°

	
	
	Typ.: 0,01°

	Frequenz
	Bereich
	0 ... 10 kHz

	
	Auflösung
	1 μHz

	
	Genauigkeit
	Guar.: 10 μHz, Typ.: 1 μHz

	Macht
	
250
300
200
100
150
50
0
V(V)
P(W)
50
100
150
200
250
300
0


	Harmonische Einspeisung
	Harmonik eingeben
	Ja
	2 kostenlose Harmonische

	
	Harmonische Ordnung
	Nein
	

	Aufnahme
	Abtastrate
	1,2 ms

	
	Variabel
	Ströme und Spannungen

	Schutz
	Erkennung
	Leistung gemäß Leistungskurven

	
	
	Nein

	
	_typ_
	Test o

	Verbindung Bananenbuchsen
	4 mm (0,16 Zoll) Bananensteckdosen

	Verbindungs-Kombinationssteckdose
	Gruppe A

	LED
	Grün (1 Farbe)

	Niederspannungs-, Hochohmige Generatoren AMT103

	Aktuell
	Normaler Modus
	6 Phase (L-N)
	AC: 3 X 0 ... 32 A

	
	
	
	DC: 3 X 0 ... 32 A

	
	
	Auflösung
	85 μA

	
	
	Genauigkeit
	Guar.: 0,15% von rd. + 0,015% von rg

	
	
	
	Typ.: 0,05% von rd. + 0,005% von rg.

	
	Interner Booster-Modus
	Nein

	
	Maximale Zulässige Spannung
	12V

	
	Reihe und Parallel
	Ja

	Spannung
	Nein





	(weiter)
Niedrigspannungshochstromgeneratoren AMT103

	Phase
	Bereich
	0° bis 360°

	
	Auflösung
	1μ°

	
	Genauigkeit
	Garantiert: 0,1°

	
	
	Typ.: 0,01°

	Frequenz
	Bereich
	0 ... 2,5 kHz

	
	Auflösung
	1 μHz

	
	Genauigkeit
	Guar.: 10 μHz

	
	
	Typ.: 1 μHz

	Aufzeichnung
	Abtastrate
	1,2 ms

	
	Variable
	Ströme

	Schutz
	Erkennung
	Maximum
Neutrale Strömung
	32A: Unbegrenzt

	
	
	
	64 A: 3 s

	
	
	
	100 A: 300 ms

	
	Einstellung
	Software gesteuert: Zeit, Aktivieren

	
	Schreiben
	Test aus

	Maximale Neutralströmung
	4 mm (0,16 Zoll) Bananasocket / 32 A dauerhaft

	Verbindung Bananenstecker
	Gruppe A (30 A kontinuierlich maximal)

	LED
	Grün (1 Farbe)

	Harmonisch
Injektion
	Harmonic eingeben
	Ja
	2 freie Harmonien

	
	Harmonische Reihenfolge
	Nein

	Macht
	
S(VA)
60
35
25
30
20
10
15
5
0
I(A)
0


	Binär-/Analogeingänge 103

	Nummer
	4

	Trocken
	Leerlaufspannung
	5 V

	
	Kurzschlussspannung
	Software gesteuert

	Nass
	Bereich 1: 0 ... ±4,5 V (Spitze)
	Genauigkeit
	0,05% von rg.

	
	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02% von rg.

	
	
	Auflösung
	35 μV

	
	
	Impedanz
	493,75 kΩ

	
	Bereich 1: 0 ... ±30 V(Gipfel)
	Genauigkeit
	0,05% von rg.

	
	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02% von rg.

	
	
	Auflösung
	250μV

	
	
	Impedanz
	414.783 KΩ

	
	Bereich 1: 0 ... ±180 V(Peak)
	Genauigkeit
	0,05 % von rg.

	
	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02% von rg.

	
	
	Lösung
	1,5mV

	
	
	Impedanz
	405,267 KΩ

	
	Nein

	Aufnahme
	Abtastrate
	12,5 μs

	Schutz
	Erkennung
	Überspannung

	
	Einstellung
	Software Steuerung: Zeit, Aktivieren

	
	Typ
	Test o, Auf trocken umstellen

	Galvanische Isolation
	4  Gruppe (1+1+1+1)

	LED
	Grün (1 Farbe)


	(weiter)
Niederspannungs-, Hochstromgeneratoren AMT203

	Phase
	Bereich
	0° bis 360°

	
	Auflösung
	1μ°

	
	Genauigkeit
	Garantie: 0,1°

	
	
	Typ.: 0,01°

	Frequenz
	Bereich
	0 ... 2,5 kHz

	
	Auflösung
	1 μHz

	
	Genauigkeit
	Guar.: 10 μHz

	
	
	Typ.: 1 μHz

	Aufnahme
	Abtastrate
	1,2 ms

	
	Variable
	Ströme & Spannungen

	Schutz
	Erkennung
	Maximal
Neutrale Strömung
	32A: Unbegrenzt

	
	
	
	64 A: 3 s

	
	
	
	100 A: 300 ms

	
	Einstellung
	Software gesteuert: Zeit, Aktivieren

	
	Typ
	Test aus

	Maximaler Neutralstrom
	4 mm (0,16 in) Bananenbuchsen / 32 A kontinuierlich

	Verbindung Bananenstecker
	Gruppe A (30 A kontinuierlich max)

	LED
	RGB (16 Millionen Farben)

	harmonisch
Injektion
	Harmonisches Eingangsgerät
	Ja
	2 kostenlose Harmonien

	
	Harmonische Ordnung
	Ja
	Maximale Bestellung 40 für 50Hz (2KHz)

	Macht
	
S(VA)
60
35
25
30
20
10
15
5
0
I(A)
0


	[bookmark: _GoBack]Binär-/Analogeingänge 203

	Nummer
	4

	Trocken
	Leerlaufspannung
	5 V

	
	Kurzschluss-Spannung
	Software gesteuert

	Nass
	Bereich 1: 0 ... ±4,5 V (Spitze)
	Genauigkeit
	0,05% von rg.

	
	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02% von rg.

	
	
	Auflösung
	35 μV

	
	
	Impedanz
	493,75 KΩ

	
	Bereich 1: 0 ... ±30 V(Gipfel)
	Genauigkeit
	0,05 % von rg.

	
	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02% von rg.

	
	
	Auflösung
	250μV

	
	
	Impedanz
	414.783 KΩ

	
	Bereich 1: 0 ... ±180 V(Scheitelwert)
	Genauigkeit
	0,05 % von rg.

	
	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02 % von rg.

	
	
	Auflösung
	1,5 mV

	
	
	Impedanz
	405,267 KΩ

	
	Bereich 1: 0 ... ±520 V(Spitze)
	Genauigkeit
	0,05 % von rg.

	
	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02% von rg.

	
	
	Auflösung
	4mV

	
	
	Impedanz
	404.298 KΩ

	Aufzeichnung
	Abtastrate
	12,5 μs

	Schutz
	Erkennung
	Überspannung

	
	Einstellung
	Software gesteuert: Zeit, Aktivieren

	
	Typ
	Test o, Ändern auf Trocken

	Galvanische Isolation
	4  Gruppe (1+1+1+1)

	LED
	RGB (16 Millionen Farben)





	Binärausgänge AMT103

	Schreiben
	Elektromechanische Relaiskontakte

	
	-

	Kontrolle
	Software gesteuert

	Nummer
	4

	Maximalspannung
im offenen Modus
	Elektromechaniker
	750V (Effektivwert)

	
	Nein

	Maximaler Strom
	Elektromechaniker
	10A (effektiv)

	
	Nein

	Betriebsstärke AC
	Elektromechaniker
	2500 VA

	
	Nein

	Unterbrechungskapazität DC
	Elektromechaniker
	300 W

	
	Nein

	Aufnahme
	Nein

	
	

	
	

	Schutz
	Nein

	
	

	
	

	Galvanische Isolation
	4 Gruppe (1+1+1+1)

	LED
	Grün (1 Farbe)

	AC/DC-Strommess-Eingang AMT103

	Bereich 2: 0 ... ± 800 mA
	Genauigkeit
	0,05% von rg

	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02 % von rg.

	
	Auflösung
	6 μA

	
	Shunt
	1Ω

	Bereich 3: 0 ... ± 35 mA
	Nein

	Bereich 1: 0 ... ± 10 A
	Nein

	Bereich 4: 0 ... ± 250 μA
	Nein

	Aufnahme
	Auflösung
	400 μs

	Schutz
	Genauigkeit
	Überstrom

	
	Einstellung
	Software gesteuert: Zeit, aktivieren

	
	Typ
	Test o, Ändern in offenen Stromkreis

	Galvanische Isolation
	1 Gruppe

	LED
	Grün (1 Farbe)

	AC/DC-Spannungsmess-Eingang AMT103

	Bereich 1: 0 ... ±400 mV (Spitze)
	Genauigkeit
	0,05% von rg.

	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02 % von rg.

	
	Auflösung
	3 μV

	
	Impedanz
	54,7826 kΩ

	Bereich 2: 0 ... ±120 mV (Spitze)
	Nein

	Bereich 1: 0 ... ±50 mV (Spitze)
	Nein

	Bereich 2: 0 ... ±10 mV (Peak)
	Nein

	Aufnahme
	Abtastrate
	400 μs

	Schutz
	Erkennung
	Überspannung

	
	Einstellung
	Softwaregesteuert: Zeit, Aktivieren

	
	Typ
	Test o

	Galvanische Isolation
	1 Gruppe

	LED
	Grün (1 Farbe)

	AUX. DC AMT103

	Aux. DC
	No

	GPS AMT103

	Internes GPS-Modul
	Ja

	Genauigkeit
	8ns

	Zeit zum Abschließen
	10s

	Versatzanpassung
	Ja


	Binäre Ausgänge AMT203

	Typ
	Elektromechanische Relaiskontakte

	
	Transistor

	Steuerung
	Software gesteuert

	Nummer
	4

	Maximale Spannung
im offenen Modus
	Elektromechaniker
	750V (effektiv)

	
	Transistor
	50 V

	Maximaler Strom
	Elektromechaniker
	10A (Rms)

	
	Transistor
	50 mA

	Unterbrechungskapazität AC
	Elektromechaniker
	Smax
	2500 VA

	
	Transistor
	Smax
	2,5 VA

	Unterbrechungskapazität DC
	Elektromechaniker
	Pmax
	300 W

	
	Transistor
	Pmax
	2,5W

	Aufnahme
	Abtastrate
	50 μs

	
	Auflösung
	2 mA

	
	Genauigkeit
	0,3 mA

	Schutz
	Erkennung
	Überstrom

	
	Einstellung
	Softwaregesteuert: Zeit, Aktivieren

	
	Typ
	Test o, Offene Relays

	Galvanische Isolation
	4 Gruppe (1+1+1+1)

	LED
	RGB (16 Millionen Farben)

	AC/DC-Strommessungseingang AMT203

	Bereich 2: 0 ... ± 800 mA
	Genauigkeit
	0,05 % von rg

	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02% von rg.

	
	Auflösung
	6 μA

	
	Shunt
	1Ω

	Bereich 3: 0 ... ± 35 mA
	Genauigkeit
	0,05% von rg

	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02% von rg.

	
	Auflösung
	0,3 μA

	
	Shunt
	22Ω

	Bereich 1: 0 ... ± 10 A
	Genauigkeit
	0,05% von rg

	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02% von rg.

	
	Auflösung
	1,5mA

	
	Shunt
	5mΩ

	Bereich 4: 0 ... ± 82 μA
	Genauigkeit
	0,05% von rg

	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02% von rg.

	
	Auflösung
	6 nA

	
	Shunt
	3 kΩ

	Aufnahme
	Auflösung
	12,5 μs

	Schutz
	Genauigkeit
	Überstrom

	
	Einstellung
	Softwaregesteuert: Zeit, Aktivieren

	
	Typ
	Test o, Ändern in Kurzschluss

	Galvanische Isolation
	1 Gruppe

	LED
	RGB (16 Millionen Farben)

	AC/DC-Spannungsmessinput AMT203

	Bereich 1: 0 ... ±400 mV(Peak)
	Genauigkeit
	0,05% von rg.

	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02 % von rg.

	
	Auflösung
	3 μV

	
	Impedanz
	54,7826 kΩ

	Bereich 2: 0 ... ±120 mV (Spitze)
	Genauigkeit
	0,05 % von rg.

	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02% von rg.

	
	Auflösung
	1 μV

	
	Impedanz
	133,75 KΩ

	Bereich 1: 0 ... ±50 mV (Spitze)
	Genauigkeit
	0,05 % von rg.

	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02% von rg.

	
	Auflösung
	500 nV

	
	Impedanz
	54,7826 KΩ

	Bereich 2: 0 ... ±10 mV (Spitze)
	Genauigkeit
	0,05% von rg.

	
	Genauigkeit (Durchschnitt)
	0,02 % von rg.

	
	Auflösung
	100 nV

	
	Impedanz
	133,75 KΩ

	Aufnahme
	Abtastrate
	12,5 μs

	Schutz
	Erkennung
	Überspannung

	
	Einstellung
	Softwaregesteuert: Zeit, Aktivieren

	
	Typ
	Test o, Ändern in offenen Kreis

	Galvanische Isolation
	1 Gruppe

	LED
	RGB (16 Millionen Farben)

	AUX. DC AMT203

	Aux. DC
	Jede Kombination von 4 Kanälen
	Maximalspannung: 1200 V, 0,4 A

	
	
	Maximaler Strom: 8 V, 210 A

	GPS AMT203

	Internes GPS-Modul
	Ja

	Genauigkeit
	8ns

	Zeit zum Abschließen
	10s

	Verzögerungsanpassung
	Ja



	Protokoll AMT103

	IEC 61850
	GANS Veröffentlichen
	10

	
	Gans abonnieren
	10

	
	Virtuelle binäre Ein-/Ausgabe
	32 EIN / 32 AUS

	
	SV Publizieren Streams
	NEIN

	
	SV Abonnieren Streams
	NEIN

	
	SV Stichprobenraten
	NEIN

	
	Ethernet-Ports
	1x RJ45 100Base

	
	Zeit synchronisieren
	PPS

	
	Zeitgenauigkeit
	±80 ns (PPS)

	Kombinationskabel AMT103

	3 Spannung, 3 Strom
	Ja

	6 Aktuell
	Ja

	PC-Verbindung AMT103

	WLAN
	Ja

	LED
	1 Hafen

	Programmierung des USB-Ports
	Nein

	Physikalische Eigenschaften AMT103

	Gewicht
	14 kg

	Dimension
	35cm-35cm-15cm

	Betriebstemperatur
	-10 bis 55° C

	Lagerungstemperatur
	-20 bis 85° C

	Luftfeuchtigkeit
	70 %

	Transformator-Spezifikation AMT103

	HV- und LV-Ausgangsleistung
	Frequenz
	

	
	Macht
	

	HV- und LV-Ausgänge - Spannung
	3-phasen Wechselstrom (RMS)
	0-150 V(LN)… 550 mA Spitze

	
	1-phasige Wechselstrom (effektiv)
	0-450V(LN)….550 mA Spitze

	
	3-phasige Gleichstrom
	0-220V(LN)….550 mA

	
	1-phasiger Gleichstrom
	0-630V(LN)….550mA Spitze

	HV- und LV-Ausgänge-Strom
	Dreiphasen-Wechselstrom (RMS)
	0-32A….12V

	
	1-phasiger Wechselstrom (effektiv)
	

	
	3-phasiger Gleichstrom
	0-10A….12V

	
	1-phasen Gleichstrom
	0-10A….40V

	HV- und LV-Eingangsspannung
I'm sorry, but it seems there was no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into German.
	AC (RMS)
	0 ... 400m V        0,01 % rd + 0,017 % Bereich
0 ... 4,5 V           0,007 % rd + 0,012 % Bereich
0 ... 30V             0,022 % rd + 0,032 % Bereich
0 ... 188V            0,01 % rd + 0,017 % Bereich

	
	DC
	

	
HV- und LV-Eingangsstrom

	AC(BW)
	0 ... 800 mA      0,008 % rd + 0,01 % Bereich

	
	DC
	

	

	Teststandard
	IEC61869 / 60044

	Spannungsausgangsbereich
	0-450V

	Aktueller Ausgabebereich
	0-128A

	Ausgangsfrequenzbereich
	DC & 5-2500HZ

	CT-Verhältnis-Messgenauigkeit
	Verhältnis: 1-30000
Genauigkeit: 0,2

	Phasenverschiebung:
Auflösung
Genauigkeit
	0,01 Min  3 Min (typisch) / 5 Min (garantiert)

	Minimaler Kniewert
	0,5V

	Maximaler Kniefall
	4500V

	\
Auflösung
Genauigkeit
	1 mΩ
0,05 % (typisch) / 0,1 % + 1 mΩ (garantiert)

	Aktueller Eingangsbereich (CT Sekundärseite)
	1 mA - 500 mA

	Mindestknie-Strom
	1 mA

	Maximale Knie-Spannung
	1,5A bis zu 4KV


	Protokoll AMT203

	IEC 61850
	GOOSE veröffentlichen
	128

	
	Gans abonnieren
	128

	
	Virtuelle binäre E/A
	360 Ein / 360 Aus

	
	SV Publizieren Streams
	10

	
	SV Abonnieren Streams
	10

	
	SV Muster Raten
	80-256 Proben/Zyklus

	
	Ethernet-Anschlüsse
	3x RJ45 100Base, 1x Externe Faser 100Base (Optional)

	
	Zeit Synchronisation
	PTP (IEEE-1588), IRIG-B, PPS, SNTP

	
	Zeitgenauigkeit
	±1 µs (PTP), ±80 ns (PPS)

	Kombinationskabel AMT203

	3 Spannung, 3 Strom
	Ja

	6 Aktuell
	Nein

	PC Verbindung AMT203

	WLAN
	Ja

	LED
	1 Hafen

	Programmierung des USB-Ports
	Ja

	Physikalische Eigenschaft AMT203

	Gewicht
	14 kg

	Dimension
	35cm-35cm-15cm

	Betriebstemperatur
	-10 bis 55° C

	Lagertemperatur
	-20 bis 85° C

	Luftfeuchtigkeit
	70 %

	Transformatorspezifikation AMT203

	HV- und LV-Ausgänge-Leistung
	Frequenz
	

	
	Macht
	

	HV- und LV-Ausgänge - Spannung
	Dreiphasenwechselstrom (Effektivwert)
	0-600 V(LN)….1,2 A Spitze

	
	1-Phasen-AC (RMS)
	0-1200V(LN)….1,2 A Spitze

	
	3-Phasen Gleichstrom
	0-850V(LN)….1,2 A

	
	1-phasiger Gleichstrom
	0-1700V(LN)….1,2 A Spitzenwert

	HV- und LV-Ausgänge - Strom
	3-phasiger Wechselstrom (Effektivwert)
	0-32A….22V

	
	1-Phasen-Wechselstrom (RMS)
	

	
	3-phasiger Gleichstrom
	0-10A….22V

	
	1-Phasen-Gleichstrom
	0-10A….60V

	HV- und LV-Eingangsspannung

	AC(RMS)
	0 ... 10 mV         0,022 % rd + 0,032 % Bereich
0 ... 50 mV           0,01 % rd + 0,017 % Bereich
0 ... 120m V      0,007 % rd + 0,012 % Bereich
0 ... 400m V        0,01 % rd + 0,017 % Bereich
0 ... 4,5 V           0,007 % rd + 0,012 % Bereich
0 ... 30V             0,022 % rd + 0,032 % Bereich
0 ... 188V            0,01 % rd + 0,017 % Bereich
0 ... 520 V         0,007 % rd + 0,012 % Bereich

	
	DC
	

	
HV- und LV-Eingangsstrom

	AC(RMS)
	0 …82 uA     0,1 % rd + 0,023 % Bereich
0 ... 35 mA   0,037 % rd + 0,026 % Bereich
0 ... 800 mA      0,008 % rd + 0,01 % Bereich
0 ... 10 A      0,008 % rd + 0,01 % Bereich

	
	DC
	

	

	Teststandard
	IEC61869 / 60044

	Spannungsausgangsbereich
	0-1200V

	Aktueller Ausgabe-Bereich
	0-128A

	Ausgangsfrequenzbereich
	DC & 5-2500Hz

	CT-Verhältnis Messgenauigkeit
	Verhältnis: 1-30000
Genauigkeit: 0,2

	Phasenverschiebung:
Auflösung
Genauigkeit
	0,01 Min.
3 Min (typisch) / 5 Min (garantiert)

	Minimaler Knickpunkt
	0,01V

	Maximaler Knickpunkt
	10kV

	\
Auflösung
Genauigkeit
	1 mΩ
0,05 % (typisch) / 0,1 % + 1 mΩ (garantiert)

	Aktueller Eingangsbereich (CT Sekundärseite)
	1 mA - 7 A

	Minimale Knieströmung
	100µA

	Maximale Knie-Spannung
	10A bis 50V
2,5A bis zu 10KV





	PT-SPEZIFIKATION AMT103

	Teststandard
	IEC61869 / 60044

	Spannungsausgangsbereich
	0-450V Wechselstrom

	Aktueller Ausgabebereich
	0-128A

	Verhältnis Messung
Spannungsniveau
Typische Genauigkeit
	Verhältnis: 1-500KV
Genauigkeit: 0,2

	Phasenverschiebungsmessung
Spannungsniveau
Typische Genauigkeit
	0,01 min
3 Min (typisch) / 5 Min (garantiert)

	Wickelwiderstand:
Auflösung
Garantierte Genauigkeit
Typische Genauigkeit
	1 mΩ
0,1 % + 1 mΩ
0,05 %


	PT-SPEZIFIKATION AMT203

	Teststandard
	IEC61869 / 60044

	Spannungsausgangsbereich
	0-1200 V Wechselstrom

	Aktueller Ausgangsbereich
	0-128A

	Verhältnismessung
Spannungsniveau
Typische Genauigkeit
	Verhältnis: 1-500KV
Genauigkeit: 0,2

	Phasenverschiebungsmessung
Spannungsniveau
Typische Genauigkeit
	0,01 min
3 Minuten (typisch) / 5 Minuten (garantiert)

	Wicklungswiderstand:
Auflösung
Garantierte Genauigkeit
Typische Genauigkeit
	1 mΩ
0,1 % + 1 mΩ
0,05 %
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Relaispriifer AMT





