Introducción

AMT 105 y AMT 205 son dos productos avanzados y especializados de Vebko, diseñados y fabricados para facilitar y mejorar la prueba y evaluación de relés y equipos de protección en sistemas de energía. Aprovechando las tecnologías modernas de hardware y software, estos dispositivos permiten a ingenieros y especialistas en protección realizar una amplia gama de pruebas precisas y fiables de acuerdo con las normas internacionales. Ambas unidades están equipadas con fuentes de voltaje y corriente configurables, entradas/salidas binarias y canales analógicos, lo que permite a los usuarios simular completamente las condiciones reales de operación de relés y sistemas de protección, de modo que las pruebas se realicen con alta precisión en condiciones similares a las del campo.

En comparación con el AMT 105, el AMT 205 es técnicamente más avanzado y, gracias a su mayor potencia de salida, tasas de muestreo más rápidas, un rango de medición más amplio y una mayor precisión en el control de señales, es una opción ideal para proyectos más pesados y pruebas más complejas. Una ventaja destacada del AMT 205 es su compatibilidad con Protocoloos y estándares internacionales modernos como IEC 61850, que permite a los usuarios realizar pruebas avanzadas basadas en redes de comunicación digital con facilidad.

Complementando este poderoso hardware, Vebko proporciona su software dedicado AMPRO, que maneja el control, la monitorización y la automatización del proceso de prueba. Con una interfaz de usuario que es a la vez simple y profesional, AMPRO supervisa cada etapa de la prueba en tiempo real y gestiona las salidas del dispositivo según los escenarios definidos.

Especificaciones eléctricas y físicas

AMT105

AMT205

4 salidas de voltaje

Fuente de CC

4 salidas binarias

Entrada analógica DC/CA

Tecla de encendido/apagado

Entradas multifuncionales

Conector combinado

6 salidas de corriente

6 salidas de voltaje o 5 salidas de voltaje y 1 fuente de CC

4 salidas binarias

Entrada analógica DC/CA

Tecla de encendido/apagado

6 salidas de corriente

Entradas multifuncionales

Conector combinado

Wifi Antenna

USB Host

RS232

Tierra

USB Debug

LAN

USB

Gps

Tierra

USB-A

Entrada de alimentación 85 a 250 V CA 100 a 330 V CC Máx. 10 A Frecuencia 47/63 Hz

Entrada de alimentación 85 a 250 V CA 100 a 330 V CC Máx. 10 A Frecuencia 47/63 Hz

Conmutación LAN/Wifi

| Fuente de alimentación AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rango de alimentación |  |  |  | 85-240 VAC o 100-330 VDC |  |  |  |  |
| Rango de frecuencia de entrada |  |  |  | 47-63 Hz |  |  |  |  |
| Consumo |  |  |  | hasta 2 KVA |  |  |  |  |
| Corriente nominal |  |  |  | 3 A a 230 VAC |  |  |  |  |
| Conexión |  |  |  | Según IEC60320 |  |  |  |  |
| Generadores de Alta Tensión, Baja Corriente AMT105 (Tensión de Entrada ≥ 220V) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voltaje |  | 6 Fase (L-N) |  | AC: 4 X 0 ... 150 V |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DC: 4 X 0 ... 210 V |  |  |  |  |
|  |  | Series y paralelo |  | Sí |  |  |  |  |
|  |  | Resolución |  | 400 μV |  |  |  |  |
|  |  | Precisión |  | Guar.: 0.15% de rd. + 0.015% de rg. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tip.: 0.05% de rd. + 0.005% de rg. |  |  |  |  |
| Corriente |  | No |  |  |  |  |  |  |
| Fase |  | Rango |  | 0° a 360° |  |  |  |  |
|  |  | Resolución |  | 1μ° |  |  |  |  |
|  |  | Precisión |  | Guar.: 0.1° |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tip.: 0.01° |  |  |  |  |
| Frecuencia |  | Rango |  | 0 ... 10 kHz |  |  |  |  |
|  |  | Resolución |  | 1 μHz |  |  |  |  |
|  |  | Precisión |  | Guar.: 10 μHz, Typ.: 1 μHz |  |  |  |  |
| Poder |  | 250 300 200 100 150 50 0 V(V) P(W) 50 100 150 200 250 300 0 |  |  |  |  |  |  |
| Inyección armónica |  |  | Entrar en armónico |  | Sí |  |  | 2 libre armónico |
|  |  |  | Orden Armónico |  | No |  |  |  |
| Grabación |  |  | Frecuencia de muestreo |  | 1.2 ms |  |  |  |
|  |  |  | Variable | Corrientes y Voltajes |  |  |  |  |
| Protección |  |  | Detección | Potencia según curvas de potencia |  |  |  |  |
|  |  |  |  | No |  |  |  |  |
|  |  |  | Tipo | Prueba o |  |  |  |  |
| Conexión de enchufes de banana |  |  | enchufes banana de 4 mm (0.16 in) |  |  |  |  |  |
| Conector de combinación tipo enchufe |  |  | Grupo A |  |  |  |  |  |
| LED |  |  | Verde (1 color) |  |  |  |  |  |
| Generadores de Baja Tensión y Alta Corriente AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actual | Modo Normal |  | 6 Fase (L-N) |  |  | AC: 6 X 0 ... 32 A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DC: 6 X 0 ... 32 A |  |  |
|  |  |  | Resolución |  |  | 85 μA |  |  |
|  |  |  | Precisión |  |  | Guar.: 0.15% de rd. + 0.015% de rg |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tip.: 0.05% de rd. + 0.005% de rg. |  |  |
|  | Modo de Aceleración Interna |  | No |  |  |  |  |  |
|  | Voltaje de Cumplimiento Máximo |  |  |  |  |  | 12V |  |
|  | Series y paralelo |  |  |  |  |  | Sí |  |
| Voltaje | No |  |  |  |  |  |  |  |

| Fuente de alimentación AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rango de alimentación |  |  |  |  | 85-240 VAC o 100-330 VDC |  |  |  |  |
| Rango de frecuencia de entrada |  |  |  |  | 47-63 Hz |  |  |  |  |
| Consumo |  |  |  |  | hasta 3 KVA |  |  |  |  |
| Corriente nominal |  |  |  |  | 5 A a 230 VAC |  |  |  |  |
| Conexión |  |  |  |  | Según IEC60320 |  |  |  |  |
| Generadores de Alta Tensión, Baja Corriente AMT205 \u000b(Voltaje de Entrada ≥ 220V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voltaje |  | 6 Fase (L-N) |  |  | AC: 6 X 0 ... 300 V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DC: 6 X 0 ... 420 V |  |  |  |  |
|  |  | Serie y paralelo |  |  | Sí |  |  |  |  |
|  |  | Resolución |  |  | 20 μV |  |  |  |  |
|  |  | Precisión |  |  | Guar.: 0.15% de rd. + 0.015% de rg. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tip.: 0.05% de rd. + 0.005% de rg. |  |  |  |  |
| Actual |  | Modo normal |  |  | 6 Fase (L-N) |  |  | AC: 6 X 0 ... 0.25 A |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DC: 6 X 0 ... 0.4 A |  |
|  |  | Modo Booster Interno\rtiempo<200ms |  |  | 6 Fase (L-N) |  |  | AC: 6 X 0 ... 0.85 A |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DC: 6 X 0 ... 1.2 A |  |
|  |  | Series y paralelo |  |  |  | Sí |  |  |  |
|  |  | Resolución |  |  |  | 20 μA |  |  |  |
|  |  | Precisión |  |  |  | Guar.: 0.15% de rd. + 0.015% de rg. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Typ.: 0.05% de rd. + 0.005% de rg. |  |  |  |
| Fase |  | Rango |  |  |  | 0° a 360° |  |  |  |
|  |  | Resolución |  |  |  | 1μ° |  |  |  |
|  |  | Precisión |  |  |  | Guar.: 0.1° |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Typ.: 0.01° |  |  |  |
| Frecuencia |  | Rango |  |  |  | 0 ... 5 kHz |  |  |  |
|  |  | Resolución |  |  |  | 1 μHz |  |  |  |
|  |  | Precisión |  |  |  | Guar.: 10 μHz, Typ.: 1 μHz |  |  |  |
| Poder |  | 250 300 200 100 150 50 0 V(V) P(W) 50 100 150 200 250 300 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Inyección armónica |  |  |  | Entrar Armónico |  | Sí |  |  | 2 Armónicos Gratis |
|  |  |  |  | Orden Armónico |  | No |  |  |  |
| Grabación |  |  |  | Tasa de muestreo |  | 1.2 ms |  |  |  |
|  |  |  |  | Variable |  | Corrientes y Voltajes |  |  |  |
| Protección |  |  |  | Detección |  | Potencia según las curvas de potencia |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | No |  |  |  |
|  |  |  |  | Tipo |  | Prueba o |  |  |  |
| Conexión de enchufes de plátano |  |  |  | enchufes banana de 4 mm (0.16 in) |  |  |  |  |  |
| Conector combinado de enchufe |  |  |  | Grupo A |  |  |  |  |  |
| LED |  |  |  | Verde (1 Color) |  |  |  |  |  |
| Generadores de baja tensión y alta corriente AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actual | Modo Normal |  | 6 Fase (L-N) |  |  |  | AC: 6 X 0 ... 32 A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DC: 6 X 0 ... 45 A |  |  |
|  |  |  | Resolución |  |  |  | 170 μA |  |  |
|  |  |  | Precisión |  |  |  | Guar.: 0.15% de rd. + 0.015% de rg. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Typ.: 0.05% de rd. + 0.005% de rg |  |  |
|  | Modo amplificador tiempo interno < 300 ms |  | 6 Fase (L-N) |  |  |  | AC: 6 X 0 ... 67 A |  |  |
|  |  |  | Resolución |  |  |  | DC: 6 X 0 ... 95 A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 170 μA |  |  |
|  |  |  | Precisión |  |  |  | Guar.: 0.15% de rd. + 0.015% de rg. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tip.: 0.05% de rd. + 0.005% de rg. |  |  |
|  | Voltaje de Cumplimiento Máximo |  |  |  |  |  | 22V |  |  |
|  | Series y paralelo |  |  |  |  |  | Sí |  |  |
| Voltaje | 6 Fase (L-N) |  |  |  |  |  | AC: 6 X 0 ... 12 V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DC: 6 X 0 ... 20 V |  |  |
|  | Series y paralelo |  |  |  |  |  | Sí |  |  |
|  | Resolución |  |  |  |  |  | 40 µV |  |  |
|  | Precisión |  |  |  |  |  | Guar.: 0.15% de rd. + 0.015% de rg. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tip.: 0.05% de rd. + 0.005% de rg. |  |  |

| (continuar) Generadores de Baja Tensión y Alta Corriente AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase |  | Rango |  |  |  |  |  | 0° a 360° |  |
|  |  | Resolución |  |  |  |  |  | 1μ° |  |
|  |  | Precisión |  |  |  |  |  | Guar.: 0.1° |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Typ.: 0.01° |  |
| Frecuencia |  | Rango |  |  |  |  |  | 0 ... 2.5 kHz |  |
|  |  | Resolución |  |  |  |  |  | 1 μHz |  |
|  |  | Precisión |  |  |  |  |  | Guar.: 10 μHz |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Typ.: 1 μHz |  |
| Grabación |  | Tasa de muestreo |  |  |  |  |  | 1.2 ms |  |
|  |  | Variable |  |  |  |  |  | Corrientes |  |
| Protección |  | Detección |  | Máximo Corriente Neutra |  |  |  | 32A: Ilimitado |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 64 A: 3 s |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 A: 300 ms |  |
|  |  | Configuración |  |  |  | Controlado por software: Tiempo, Habilitar |  |  |  |
|  |  | Tipo |  |  |  |  |  | Prueba apagada |  |
| Corriente Neutra Máxima |  | Conectores banana de 4 mm (0.16 in) / 32 A de forma continua |  |  |  |  |  |  |  |
| Conexión de enchufes de banana |  | Grupo A (30 A continuamente máximo) |  |  |  |  |  |  |  |
| LED |  | Verde (1 Color) |  |  |  |  |  |  |  |
| Armónico Inyección |  | Introducir armónico |  |  |  |  | Sí | 2 Armonic Gratis |  |
|  |  | Orden Armónico |  |  |  |  | No |  |  |
| Poder |  | S(VA) 60 35 25 30 20 10 15 5 0 I(A) 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Entradas binarias/analógicas 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Seco |  | Voltaje de circuito abierto |  |  |  |  | 5 V |  |  |
|  |  | Voltaje de cortocircuito |  |  |  |  | Controlado por software |  |  |
| Húmedo | Rango 1: 0 ... ±4.5 V (pico) |  |  |  | Precisión |  |  |  | 0.05% de rg. |
|  |  |  |  |  | Precisión (Promedio) |  |  |  | 0.02% de rg. |
|  |  |  |  |  | Resolución |  |  |  | 35 μV |
|  |  |  |  |  | Impedancia |  |  |  | 493.75 KΩ |
|  | Rango 1: 0 ... ±30 V(Pico) |  |  |  | Precisión |  |  |  | 0.05% de rg. |
|  |  |  |  |  | Precisión (Promedio) |  |  |  | 0.02% de rg. |
|  |  |  |  |  | Resolución |  |  |  | 250μV |
|  |  |  |  |  | Impedancia |  |  |  | 414.783 KΩ |
|  | Rango 1: 0 ... ±180 V(Pico) |  |  |  | Precisión |  |  |  | 0.05% de rg. |
|  |  |  |  |  | Precisión (Promedio) |  |  |  | 0.02% de rg. |
|  |  |  |  |  | Resolución |  |  |  | 1.5mV |
|  |  |  |  |  | Impedancia |  |  |  | 405.267 KΩ |
|  | No |  |  |  |  |  |  |  |  |
| grabación | Tasa de muestreo |  |  |  |  |  | 12.5 μs |  |  |
| Protección | Detección |  |  |  |  |  | Sobretensión |  |  |
|  | Configuración |  |  |  |  |  | Controlado por software: Tiempo, Habilitar |  |  |
|  | Escriba |  |  |  |  |  | Prueba o, Cambiar a Seco |  |  |
| Aislamiento Galvánico |  |  | 8 Grupo (1+1+1+1+1+1+1+1) |  |  |  |  |  |  |
| LED |  |  | Verde (1 Color) |  |  |  |  |  |  |

| (continuar) Generadores de Baja Tensión y Alta Corriente AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase |  | Rango |  |  |  |  |  |  |  |  | 0° a 360° |
|  |  | Resolución |  |  |  |  |  |  |  |  | 1μ° |
|  |  | Precisión |  |  |  |  |  |  |  |  | Guar.: 0.1° |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tip.: 0.01° |
| Frecuencia |  | Rango |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 ... 2.5 kHz |
|  |  | Resolución |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 μHz |
|  |  | Precisión |  |  |  |  |  |  |  |  | Guar.: 10 μHz |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Typ.: 1 μHz |
| Grabación |  | Tasa de muestreo |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 ms |
|  |  | Variable |  |  |  |  |  |  |  |  | Corrientes y Voltajes |
| Protección |  | Detección |  | Máximo Corriente Neutra |  |  |  |  |  |  | 32A: Ilimitado |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 A: 3 s |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 A: 300 ms |
|  |  | Configuración |  |  |  | Controlado por software: Tiempo, Activar |  |  |  |  |  |
|  |  | Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  | Prueba apagada |
| Corriente Neutra Máxima |  | Enchufes banana de 4 mm (0.16 in) / 32 A continuamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conexión de enchufes de banana |  | Grupo A (30 A continuamente máximo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED |  | RGB (16 millones de colores) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Armónico Inyección |  | Entrar en Armonía |  |  |  |  | Sí | 2 Armónicos Gratis |  |  |  |
|  |  | Orden Armónico |  |  |  |  | Sí | Pedido máximo 40 para 50Hz (2KHz) |  |  |  |
| Poder |  | S(VA) 60 35 25 30 20 10 15 5 0 I(A) 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entradas binarias/analógicas 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seco | Voltaje de circuito abierto |  |  |  |  |  |  | 5 V |  |  |  |
|  | Voltaje de cortocircuito |  |  |  |  |  |  | Controlado por software |  |  |  |
| Húmedo | Rango 1: 0 ... ±4.5 V (Pico) |  |  |  | Precisión |  |  |  |  | 0.05% de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Precisión (Promedio) |  |  |  |  | 0.02% de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Resolución |  |  |  |  | 35 µV |  |
|  |  |  |  |  | Impedancia |  |  |  |  | 493,75 KΩ |  |
|  | Rango 1: 0 ... ±30 V(Pico) |  |  |  | Precisión |  |  |  |  | 0.05% de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Exactitud (Promedio) |  |  |  |  | 0.02% de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Resolución |  |  |  |  | 250μV |  |
|  |  |  |  |  | Impedancia |  |  |  |  | 414.783 KΩ |  |
|  | Rango 1: 0 ... ±180 V(Pico) |  |  |  | Precisión |  |  |  |  | 0.05% de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Precisión (Promedio) |  |  |  |  | 0.02% de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Resolución |  |  |  |  | 1.5mV |  |
|  |  |  |  |  | Impedancia |  |  |  |  | 405.267 KΩ |  |
|  | Rango 1: 0 ... ±520 V(Pico) |  |  |  | Precisión |  |  |  |  | 0,05% de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Precisión (Promedio) |  |  |  |  | 0.02% de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Resolución |  |  |  |  | 4mV |  |
|  |  |  |  |  | Impedancia |  |  |  |  | 404.298 KΩ |  |
| Grabación | Tasa de muestreo |  |  |  |  |  |  |  | 12.5 μs |  |  |
| Protección | Detección |  |  |  |  |  |  |  | Sobretensión |  |  |
|  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  | Controlado por software: Tiempo, Habilitar |  |  |
|  | Escribe |  |  |  |  |  |  |  | Prueba o, Cambiar a Seco |  |  |
| Aislamiento galvánico |  |  | 8 Grupo (1+1+1+1+1+1+1+1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED |  |  | RGB (16 millones de colores) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Salidas binarias AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escribe | Contactos de relé electromecánico |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Control | Controlado por software |  |  |  |  |  |  |  |
| Número | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Voltaje máximo en modo abierto | Electromecánico |  |  |  | 750V (Rms) |  |  |  |
|  | No |  |  |  |  |  |  |  |
| Corriente máxima | Electromecánico |  |  |  | 10A (Rms) |  |  |  |
|  | No |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidad de corte AC | Electromecánico |  |  |  | 2500 VA |  |  |  |
|  | No |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidad de corte DC | Electromecánico |  |  |  | 300 W |  |  |  |
|  | No |  |  |  |  |  |  |  |
| Grabación | No |  |  |  |  |  |  |  |
| Protección | No |  |  |  |  |  |  |  |
| Aislamiento galvánico | 4 Grupo (1+1+1+1) |  |  |  |  |  |  |  |
| LED | Verde (1 color) |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrada de medición de corriente AC/DC AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango 2: 0 ... ± 800 mA |  | Precisión |  |  |  | 0.05% of rg |  |  |
|  |  | Precisión (Avg) |  |  |  | 0.02% of rg. |  |  |
|  |  | Resolución |  |  |  | 6 μA |  |  |
|  |  | Shunt |  |  |  | 1Ω |  |  |
| Rango 3: 0 ... ± 35 mA |  | No |  |  |  |  |  |  |
| Rango 1: 0 ... ± 10 A |  | No |  |  |  |  |  |  |
| Rango 4: 0 ... ± 250 μA |  | No |  |  |  |  |  |  |
| Grabación |  | Resolución |  |  | 400 μs |  |  |  |
| Protección |  | Precisión |  |  | Sobrecorriente |  |  |  |
|  |  | Ajuste |  |  | Controlado por software: Tiempo, Habilitar |  |  |  |
|  |  | Tipo |  |  | Prueba activada, cambiar a circuito abierto |  |  |  |
| Aislamiento galvánico |  | 1 Grupo |  |  |  |  |  |  |
| LED |  | Verde (1 color) |  |  |  |  |  |  |
| Entrada de medición de voltaje AC/DC AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango 1: 0 ... ±400 mV(Peak) |  |  |  | Precisión |  |  | 0.05% of rg. |  |
|  |  |  |  | Precisión (Avg) |  |  | 0.02% of rg. |  |
|  |  |  |  | Resolución |  |  | 3 μV |  |
|  |  |  |  | Impedance |  |  | 54.7826 KΩ |  |
| Rango 2: 0 ... ±120 mV(Peak) |  |  |  | No |  |  |  |  |
| Rango 1: 0 ... ±50 mV(Peak) |  |  |  | No |  |  |  |  |
| Rango 2: 0 ... ±10 mV(Peak) |  |  |  | No |  |  |  |  |
| Grabación |  |  |  | Tasa de muestreo |  |  | 400 μs |  |
| Protección |  |  |  | Detección |  |  | Over Voltaje |  |
|  |  |  |  | Ajuste |  |  | Controlado por software: tiempo , Enable |  |
|  |  |  |  | Tipo |  |  | Prueba desactivada |  |
| Aislamiento galvánico |  |  |  | 1 Grupo |  |  |  |  |
| LED |  |  |  | Verde (1 color) |  |  |  |  |
| AUX. DC AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aux. DC |  |  | Cualquier combinación de 12 canales |  |  |  |  | 0 ... 212 V |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 ... 0.4 A |
| GPS AMT105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo GPS interno |  |  | Sí |  |  |  |  |  |
| Precisión |  |  | 8ns |  |  |  |  |  |
| Tiempo de adquisición |  |  | 10s |  |  |  |  |  |
| Ajuste de retardo |  |  | Sí |  |  |  |  |  |

| Salidas binarias AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escribe | Contactos de relé electromecánico |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transistor |  |  |  |  |  |  |  |
| Control | Controlado por software |  |  |  |  |  |  |  |
| Número | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Voltaje máximo en modo abierto | Electromecánico |  |  |  | 750V (Rms) |  |  |  |
|  | Transistor |  |  |  | 50 V |  |  |  |
| Corriente máxima | Electromecánico |  |  |  | 10A (Rms) |  |  |  |
|  | Transistor |  |  |  | 50 mA |  |  |  |
| Capacidad de corte AC | Electromecánico |  |  |  | Smax |  |  | 2500 VA |
|  | Transistor |  |  |  | Smax |  |  | 2.5 VA |
| Capacidad de corte DC | Electromecánico |  |  |  | Pmax |  |  | 300 W |
|  | Transistor |  |  |  | Pmax |  |  | 2.5W |
| Grabación | Tasa de muestreo |  |  |  | 50 μs |  |  |  |
|  | Resolución |  |  |  | 2 mA |  |  |  |
|  | Precisión |  |  |  | 0.3 mA |  |  |  |
| Protección | Detección |  |  |  | Sobrecorriente |  |  |  |
|  | Ajuste |  |  |  | Controlado por software: Tiempo, Habilitar |  |  |  |
|  | Tipo |  |  |  | Prueba activada, relés abiertos |  |  |  |
| Aislamiento galvánico | 4 Grupo (1+1+1+1) |  |  |  |  |  |  |  |
| LED | RGB (16 millones de colores) |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrada de medición de corriente AC/DC AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango 2: 0 ... ± 800 mA |  | Precisión |  |  | 0.05% of rg |  |  |  |
|  |  | Precisión (Avg) |  |  | 0.02% of rg. |  |  |  |
|  |  | Resolución |  |  | 6 μA |  |  |  |
|  |  | Shunt |  |  | 1Ω |  |  |  |
| Rango 3: 0 ... ± 35 mA |  | Precisión |  |  | 0.05% of rg |  |  |  |
|  |  | Precisión (Avg) |  |  | 0.02% of rg. |  |  |  |
|  |  | Resolución |  |  | 0.3 μA |  |  |  |
|  |  | Shunt |  |  | 22Ω |  |  |  |
| Rango 1: 0 ... ± 10 A |  | Precisión |  |  | 0.05% of rg |  |  |  |
|  |  | Precisión (Avg) |  |  | 0.02% of rg. |  |  |  |
|  |  | Resolución |  |  | 1.5mA |  |  |  |
|  |  | Shunt |  |  | 5mΩ |  |  |  |
| Rango 4: 0 ... ± 82 μA |  | Precisión |  |  | 0.05% of rg |  |  |  |
|  |  | Precisión (Avg) |  |  | 0.02% of rg. |  |  |  |
|  |  | Resolución |  |  | 6 nA |  |  |  |
|  |  | Shunt |  |  | 3 KΩ |  |  |  |
| Grabación |  | Resolución |  |  | 12.5 μs |  |  |  |
| Protección |  | Precisión |  |  | Sobrecorriente |  |  |  |
|  |  | Ajuste |  |  | Controlado por software: Tiempo, Habilitar |  |  |  |
|  |  | Tipo |  |  | Prueba activada, cambiar a circuito abierto |  |  |  |
| Aislamiento galvánico |  | 1 Grupo |  |  |  |  |  |  |
| LED |  | RGB (16 millones de colores) |  |  |  |  |  |  |
| Entrada de medición de voltaje AC/DC AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango 1: 0 ... ±400 mV(Peak) |  |  |  | Precisión |  | 0.05% of rg. |  |  |
|  |  |  |  | Precisión (Avg) |  | 0.02% of rg. |  |  |
|  |  |  |  | Resolución |  | 3 μV |  |  |
|  |  |  |  | Impedance |  | 54.7826 KΩ |  |  |
| Rango 2: 0 ... ±120 mV(Peak) |  |  |  | Precisión |  | 0.05% of rg. |  |  |
|  |  |  |  | Precisión (Avg) |  | 0.02% of rg. |  |  |
|  |  |  |  | Resolución |  | 1 μV |  |  |
|  |  |  |  | Impedance |  | 133.75 KΩ |  |  |
| Rango 1: 0 ... ±50 mV(Peak) |  |  |  | Precisión |  | 0.05% of rg. |  |  |
|  |  |  |  | Precisión (Avg) |  | 0.02% of rg. |  |  |
|  |  |  |  | Resolución |  | 500 nV |  |  |
|  |  |  |  | Impedance |  | 54.7826 KΩ |  |  |
| Rango 2: 0 ... ±10 mV(Peak) |  |  |  | Precisión |  | 0.05% of rg. |  |  |
|  |  |  |  | Precisión (Avg) |  | 0.02% of rg. |  |  |
|  |  |  |  | Resolución |  | 100 nV |  |  |
|  |  |  |  | Impedance |  | 133.75 KΩ |  |  |
| Grabación |  |  |  | Tasa de muestreo |  | 12.5 μs |  |  |
| Protección |  |  |  | Detección |  | Over Voltaje |  |  |
|  |  |  |  | Ajuste |  | Controlado por software: tiempo , Enable |  |  |
|  |  |  |  | Tipo |  | Prueba activada, cambiar a circuito abierto |  |  |
| Aislamiento galvánico |  |  |  | 1 Grupo |  |  |  |  |
| LED |  |  |  | RGB (16 millones de colores) |  |  |  |  |
| AUX. DC AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aux. DC |  |  | Cualquier combinación de 12 canales |  |  |  | Voltaje máximo : 1200 V , 0.4 A |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Corriente máxima : 8 V , 210 A |  |
| GPS AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo GPS interno |  |  | Sí |  |  |  |  |  |
| Precisión |  |  | 8ns |  |  |  |  |  |
| Tiempo de adquisición |  |  | 10s |  |  |  |  |  |
| Ajuste de retardo |  |  | Sí |  |  |  |  |  |

| Protocoloo AMT105 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IEC 61850 |  | Publicación GOOSE |  | 10 |
|  |  | Suscripción GOOSE |  | 10 |
|  |  | E/S binaria virtual |  | 32 IN / 32 OUT |
|  |  | Flujos de publicación SV |  | NO |
|  |  | Flujos de suscripción SV |  | NO |
|  |  | SV Tasas de muestreo |  | NO |
|  |  | Puertos Ethernet |  | 1x RJ45 100Base |
|  |  | Sincronización de tiempo |  | PPS |
|  |  | tiempo Precisión |  | ±80 ns (PPS) |
| Cable combinado AMT105 |  |  |  |  |
| 3 Voltaje, 3 Corriente |  | Sí |  |  |
| 6 Corriente |  | Sí |  |  |
| Conexión PC AMT105 |  |  |  |  |
| Wifi |  | Sí |  |  |
| LED |  | 1 Port |  |  |
| Puerto USB de programación |  | No |  |  |
| Característica física AMT105 |  |  |  |  |
| Peso |  | 14kg |  |  |
| Dimensión |  | 35cm-35cm-15cm |  |  |
| Temperatura de funcionamiento |  | -10 to 55° C |  |  |
| Temperatura de almacenamiento |  | -20 to 85° C |  |  |
| Humedad |  | 70% |  |  |
| Especificación del transformador AMT105 |  |  |  |  |
| HV & LV Salidas-Alimentación |  | Frecuencia |  |  |
|  |  | Alimentación |  |  |
| HV & LV Salidas-Voltaje |  | 3-Fase AC (RMS) |  | 0-150 V(LN)….550mA peak |
|  |  | 1-Fase AC (RMS) |  | 0-450V(LN)….550 mA peak |
|  |  | 3-Fase DC |  | 0-220V(LN)….550 mA |
|  |  | 1-Fase DC |  | 0-630V(LN)….550mA peak |
| HV & LV Salidas-Corriente |  | 3-Fase AC (RMS) |  | 0-32A….12V |
|  |  | 1-Fase AC (RMS) |  |  |
|  |  | 3-Fase DC |  | 0-10A….12V |
|  |  | 1-Fase DC |  | 0-10A….40V |
| HV & LV Entrada-Voltaje | AC(RMS) | 0 ... 400m V 0.01 % rd + 0.017 % Rango 0 ... 4.5 V 0.007 % rd + 0.012 % Rango 0 ... 30V 0.022 % rd + 0.032 % Rango 0 ... 188V 0.01 % rd + 0.017 % Rango |  |  |
|  | DC |  |  |  |
| HV & LV Entrada-Corriente | AC(RMS) | 0 ... 800 mA 0.008 % rd + 0.01 % Rango |  |  |
|  | DC |  |  |  |
| Norma de prueba |  |  | IEC61869 / 60044 |  |
| Voltaje Salida Rango |  |  | 0-450V |  |
| Corriente Salida Rango |  |  | 0-128A |  |
| Salida Frecuencia Rango |  |  | DC & 5-2500HZ |  |
| CT Medición de relación Precisión |  |  | Ratio: 1-30000 Precisión: 0.2 |  |
| Desplazamiento de fase: Resolución Precisión |  |  | 0.01 min 3 min (Típico) / 5 min (guaranteed) |  |
| Punto de rodilla mínimo |  |  | 0.5V |  |
| Punto de rodilla máximo |  |  | 4500V |  |
| "Resistencia del devanado Resolución Precisión" |  |  | 1 mΩ 0.05 % (Típico) / 0.1 % + 1 mΩ (guaranteed) |  |
| Corriente Entrada Rango(CT Secondary Side) |  |  | 1mA - 500mA |  |
| Rodilla mínima Corriente |  |  | 1mA |  |
| Rodilla máxima Voltaje |  |  | 1.5A Up to 4KV |  |

| Protocolo AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IEC 61850 | Publicación GOOSE |  | 128 |  |  |  |  |
|  | Suscripción GOOSE |  | 128 |  |  |  |  |
|  | E/S binaria virtual |  | 360 IN / 360 OUT |  |  |  |  |
|  | Flujos de publicación SV |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Flujos de suscripción SV |  | 10 |  |  |  |  |
|  | SV Tasas de muestreo |  | 80-256 samples/cycle |  |  |  |  |
|  | Puertos Ethernet |  | 3x RJ45 100Base , 1x External Fiber 100Base (Optional) |  |  |  |  |
|  | Sincronización de tiempo |  | PTP (IEEE-1588), IRIG-B, PPS, SNTP |  |  |  |  |
|  | tiempo Precisión |  | ±1 µs (PTP), ±80 ns (PPS) |  |  |  |  |
| Cable combinado AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Voltaje, 3 Corriente |  |  |  |  |  | Sí |  |
| 6 Corriente |  |  |  |  |  | No |  |
| Conexión PC AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wifi |  |  |  |  |  | Sí |  |
| LED |  |  |  |  |  | 1 Port |  |
| Puerto USB de programación |  |  |  |  |  | Sí |  |
| Característica física AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso |  |  |  |  |  | 14kg |  |
| Dimensión |  |  |  |  |  | 35cm-35cm-15cm |  |
| Temperatura de funcionamiento |  |  |  |  |  | -10 to 55° C |  |
| Temperatura de almacenamiento |  |  |  |  |  | -20 to 85° C |  |
| Humedad |  |  |  |  |  | 70% |  |
| Especificación del transformador AMT205 |  |  |  |  |  |  |  |
| HV & LV Salidas-Alimentación |  |  |  |  | Frecuencia |  |  |
|  |  |  |  |  | Alimentación |  |  |
| HV & LV Salidas-Voltaje |  |  |  |  | 3-Fase AC (RMS) |  | 0-600 V(LN)….1.2 A peak |
|  |  |  |  |  | 1-Fase AC (RMS) |  | 0-1200V(LN)….1.2 A peak |
|  |  |  |  |  | 3-Fase DC |  | 0-850V(LN)….1.2 A |
|  |  |  |  |  | 1-Fase DC |  | 0-1700V(LN)….1.2 A peak |
| HV & LV Salidas-Corriente |  |  |  |  | 3-Fase AC (RMS) |  | 0-32A….22V |
|  |  |  |  |  | 1-Fase AC (RMS) |  |  |
|  |  |  |  |  | 3-Fase DC |  | 0-10A….22V |
|  |  |  |  |  | 1-Fase DC |  | 0-10A….60V |
| HV & LV Entrada-Voltaje |  | AC(RMS) |  |  | 0 ... 10 mV 0.022 % rd + 0.032 % Rango 0 ... 50 mV 0.01 % rd + 0.017 % Rango 0 ... 120m V 0.007 % rd + 0.012 % Rango 0 ... 400m V 0.01 % rd + 0.017 % Rango 0 ... 4.5 V 0.007 % rd + 0.012 % Rango 0 ... 30V 0.022 % rd + 0.032 % Rango 0 ... 188V 0.01 % rd + 0.017 % Rango 0 ... 520 V 0.007 % rd + 0.012 % Rango |  |  |
|  |  | DC |  |  |  |  |  |
| HV & LV Entrada-Corriente |  | AC(RMS) |  |  | 0 …82 uA 0.1 % rd + 0.023 % Rango 0 ... 35 mA 0.037 % rd + 0.026 % Rango 0 ... 800 mA 0.008 % rd + 0.01 % Rango 0 ... 10 A 0.008 % rd + 0.01 % Rango |  |  |
|  |  | DC |  |  |  |  |  |
| Norma de prueba |  |  |  | IEC61869 / 60044 |  |  |  |
| Voltaje Salida Rango |  |  |  | 0-1200V |  |  |  |
| Corriente Salida Rango |  |  |  | 0-128A |  |  |  |
| Salida Frecuencia Rango |  |  |  | DC & 5-2500HZ |  |  |  |
| CT Medición de relación Precisión |  |  |  | Ratio: 1-30000 Precisión: 0.2 |  |  |  |
| Desplazamiento de fase: Resolución Precisión |  |  |  | 0.01 min 3 min (Típico) / 5 min (guaranteed) |  |  |  |
| Punto de rodilla mínimo |  |  |  | 0.01V |  |  |  |
| Punto de rodilla máximo |  |  |  | 10KV |  |  |  |
| "Resistencia del devanado Resolución Precisión" |  |  |  | 1 mΩ 0.05 % (Típico) / 0.1 % + 1 mΩ (guaranteed) |  |  |  |
| Corriente Entrada Rango(CT Secondary Side) |  |  |  | 1 mA - 7 A |  |  |  |
| Rodilla mínima Corriente |  |  |  | 100uA |  |  |  |
| Rodilla máxima Voltaje |  |  |  | 10A up to 50V 2.5A Up to 10KV |  |  |  |

| PT ESPECIFICACIÓN AMT105 |  |
| --- | --- |
| Norma de prueba | IEC61869 / 60044 |
| Voltaje Salida Rango | 0-450V AC |
| Corriente Salida Rango | 0-128A |
| Medición de relación Voltaje Nivel Típico Precisión | Ratio: 1-500KV Precisión: 0.2 |
| Desplazamiento de fase Medición Voltaje Nivel Típico Precisión | 0.01 min 3 min (Típico) / 5 min (guaranteed) |
| Resistencia del devanado: Resolución Guaranteed Precisión Típico Precisión | 1 mΩ 0.1 % + 1 mΩ 0.05 % |

| PT ESPECIFICACIÓN AMT205 |  |
| --- | --- |
| Norma de prueba | IEC61869 / 60044 |
| Voltaje Salida Rango | 0-1200 V AC |
| Corriente Salida Rango | 0-128A |
| Medición de relación Voltaje Nivel Típico Precisión | Ratio: 1-500KV Precisión: 0.2 |
| Desplazamiento de fase Medición Voltaje Nivel Típico Precisión | 0.01 min 3 min (Típico) / 5 min (guaranteed) |
| Resistencia del devanado: Resolución Guaranteed Precisión Típico Precisión | 1 mΩ 0.1 % + 1 mΩ 0.05 % |

Especificaciones eléctricas y físicas

AMT103

AMT203

4 salidas de voltaje

4 salidas binarias

4 salidas de voltaje o 3 salidas de voltaje y 1 fuente de CC

4 salidas binarias

Entrada analógica DC/CA

Entrada analógica DC/CA

4 Entradas multifuncionales

Conector combinado

Tecla de encendido/apagado

3 salidas de corriente

Tecla de encendido/apagado

3 salidas de corriente

4 Entradas multifuncionales

Conector combinado

Wifi Antenna

USB Host

RS232

Tierra

USB Debug

LAN

USB

Gps

Tierra

USB-A

Entrada de alimentación 85 a 250 V CA 100 a 330 V CC Máx. 10 A Frecuencia 47/63 Hz

Entrada de alimentación 85 a 250 V CA 100 a 330 V CC Máx. 10 A Frecuencia 47/63 Hz

| Fuente de alimentación AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rango de alimentación |  |  |  | 85-240 VAC o 100-330 VDC |  |  |  |  |
| Rango de frecuencia de entrada |  |  |  | 47-63 Hz |  |  |  |  |
| Consumo |  |  |  | hasta 2 KVA |  |  |  |  |
| Corriente nominal |  |  |  | 3 A a 230 VAC |  |  |  |  |
| Conexión |  |  |  | Según IEC60320 |  |  |  |  |
| Generadores de Alta Tensión, Baja Corriente AMT103 (Tensión de Entrada ≥ 220V) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voltaje |  | 6 Fase (L-N) |  | AC: 4 X 0 ... 150 V |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DC: 4 X 0 ... 210 V |  |  |  |  |
|  |  | Series y paralelo |  | Sí |  |  |  |  |
|  |  | Resolución |  | 400 μV |  |  |  |  |
|  |  | Precisión |  | Guar.: 0.15% de rd. + 0.015% de rg. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tip.: 0.05% de rd. + 0.005% de rg. |  |  |  |  |
| Corriente |  | No |  |  |  |  |  |  |
| Fase |  | Rango |  | 0° a 360° |  |  |  |  |
|  |  | Resolución |  | 1μ° |  |  |  |  |
|  |  | Precisión |  | Guar.: 0.1° |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tip.: 0.01° |  |  |  |  |
| Frecuencia |  | Rango |  | 0 ... 10 kHz |  |  |  |  |
|  |  | Resolución |  | 1 μHz |  |  |  |  |
|  |  | Precisión |  | Guar.: 10 μHz, Typ.: 1 μHz |  |  |  |  |
| Poder |  | 250 300 200 100 150 50 0 V(V) P(W) 50 100 150 200 250 300 0 |  |  |  |  |  |  |
| Inyección armónica |  |  | Entrar en armónico |  | Sí |  |  | 2 libre armónico |
|  |  |  | Orden Armónico |  | No |  |  |  |
| Grabación |  |  | Frecuencia de muestreo |  | 1.2 ms |  |  |  |
|  |  |  | Variable | Corrientes y Voltajes |  |  |  |  |
| Protección |  |  | Detección | Potencia según curvas de potencia |  |  |  |  |
|  |  |  |  | No |  |  |  |  |
|  |  |  | Tipo | Prueba o |  |  |  |  |
| Conexión de enchufes de banana |  |  | enchufes banana de 4 mm (0.16 in) |  |  |  |  |  |
| Conector de combinación tipo enchufe |  |  | Grupo A |  |  |  |  |  |
| LED |  |  | Verde (1 color) |  |  |  |  |  |
| Generadores de Baja Tensión y Alta Corriente AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actual | Modo Normal |  | 6 Fase (L-N) |  |  | AC: 3 X 0 ... 32 A |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DC: 3 X 0 ... 32 A |  |  |
|  |  |  | Resolución |  |  | 85 μA |  |  |
|  |  |  | Precisión |  |  | Guar.: 0.15% de rd. + 0.015% de rg |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tip.: 0.05% de rd. + 0.005% de rg. |  |  |
|  | Modo de Aceleración Interna |  | No |  |  |  |  |  |
|  | Voltaje de Cumplimiento Máximo |  |  |  |  |  | 12V |  |
|  | Series y paralelo |  |  |  |  |  | Sí |  |
| Voltaje | No |  |  |  |  |  |  |  |

| Fuente de alimentación AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rango de alimentación |  |  |  |  | 85-240 VAC o 100-330 VDC |  |  |  |  |
| Rango de frecuencia de entrada |  |  |  |  | 47-63 Hz |  |  |  |  |
| Consumo |  |  |  |  | hasta 3 KVA |  |  |  |  |
| Corriente nominal |  |  |  |  | 5 A a 230 VAC |  |  |  |  |
| Conexión |  |  |  |  | Según IEC60320 |  |  |  |  |
| Generadores de Alta Tensión, Baja Corriente AMT203 \u000b(Voltaje de Entrada ≥ 220V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voltaje |  | 6 Fase (L-N) |  |  | AC: 4 X 0 ... 300 V |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DC: 4 X 0 ... 420 V |  |  |  |  |
|  |  | Serie y paralelo |  |  | Sí |  |  |  |  |
|  |  | Resolución |  |  | 20 μV |  |  |  |  |
|  |  | Precisión |  |  | Guar.: 0.15% de rd. + 0.015% de rg. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tip.: 0.05% de rd. + 0.005% de rg. |  |  |  |  |
| Actual |  | Modo normal |  |  | 6 Fase (L-N) |  |  | AC: 4 X 0 ... 0.25 A |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DC: 4 X 0 ... 0.4 A |  |
|  |  | Modo Booster Interno\rtiempo<200ms |  |  | 6 Fase (L-N) |  |  | AC: 4 X 0 ... 0.85 A |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DC: 4 X 0 ... 1.2 A |  |
|  |  | Series y paralelo |  |  |  | Sí |  |  |  |
|  |  | Resolución |  |  |  | 20 μA |  |  |  |
|  |  | Precisión |  |  |  | Guar.: 0.15% de rd. + 0.015% de rg. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Typ.: 0.05% de rd. + 0.005% de rg. |  |  |  |
| Fase |  | Rango |  |  |  | 0° a 360° |  |  |  |
|  |  | Resolución |  |  |  | 1μ° |  |  |  |
|  |  | Precisión |  |  |  | Guar.: 0.1° |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Typ.: 0.01° |  |  |  |
| Frecuencia |  | Rango |  |  |  | 0 ... 5 kHz |  |  |  |
|  |  | Resolución |  |  |  | 1 μHz |  |  |  |
|  |  | Precisión |  |  |  | Guar.: 10 μHz, Typ.: 1 μHz |  |  |  |
| Poder |  | 250 300 200 100 150 50 0 V(V) P(W) 50 100 150 200 250 300 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Inyección armónica |  |  |  | Entrar Armónico |  | Sí |  |  | 2 Armónicos Gratis |
|  |  |  |  | Orden Armónico |  | No |  |  |  |
| Grabación |  |  |  | Tasa de muestreo |  | 1.2 ms |  |  |  |
|  |  |  |  | Variable |  | Corrientes y Voltajes |  |  |  |
| Protección |  |  |  | Detección |  | Potencia según las curvas de potencia |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | No |  |  |  |
|  |  |  |  | Tipo |  | Prueba o |  |  |  |
| Conexión de enchufes de plátano |  |  |  | enchufes banana de 4 mm (0.16 in) |  |  |  |  |  |
| Conector combinado de enchufe |  |  |  | Grupo A |  |  |  |  |  |
| LED |  |  |  | Verde (1 Color) |  |  |  |  |  |
| Generadores de baja tensión y alta corriente AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actual | Modo Normal |  | 6 Fase (L-N) |  |  |  | AC: 3 X 0 ... 32 A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DC: 3 X 0 ... 45 A |  |  |
|  |  |  | Resolución |  |  |  | 170 μA |  |  |
|  |  |  | Precisión |  |  |  | Guar.: 0.15% de rd. + 0.015% de rg. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Typ.: 0.05% de rd. + 0.005% de rg |  |  |
|  | Modo amplificador tiempo interno < 300 ms |  | 6 Fase (L-N) |  |  |  | AC: 3 X 0 ... 67 A |  |  |
|  |  |  | Resolución |  |  |  | DC: 3 X 0 ... 95 A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 170 μA |  |  |
|  |  |  | Precisión |  |  |  | Guar.: 0.15% de rd. + 0.015% de rg. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tip.: 0.05% de rd. + 0.005% de rg. |  |  |
|  | Voltaje de Cumplimiento Máximo |  |  |  |  |  | 22V |  |  |
|  | Series y paralelo |  |  |  |  |  | Sí |  |  |
| Voltaje | 6 Fase (L-N) |  |  |  |  |  | AC: 3 X 0 ... 12 V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DC: 3 X 0 ... 20 V |  |  |
|  | Series y paralelo |  |  |  |  |  | Sí |  |  |
|  | Resolución |  |  |  |  |  | 40 µV |  |  |
|  | Precisión |  |  |  |  |  | Guar.: 0.15% de rd. + 0.015% de rg. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tip.: 0.05% de rd. + 0.005% de rg. |  |  |

| (continuar) Generadores de Baja Tensión y Alta Corriente AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase |  | Rango |  |  |  |  |  | 0° a 360° |  |
|  |  | Resolución |  |  |  |  |  | 1μ° |  |
|  |  | Precisión |  |  |  |  |  | Guar.: 0.1° |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Typ.: 0.01° |  |
| Frecuencia |  | Rango |  |  |  |  |  | 0 ... 2.5 kHz |  |
|  |  | Resolución |  |  |  |  |  | 1 μHz |  |
|  |  | Precisión |  |  |  |  |  | Guar.: 10 μHz |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Typ.: 1 μHz |  |
| Grabación |  | Tasa de muestreo |  |  |  |  |  | 1.2 ms |  |
|  |  | Variable |  |  |  |  |  | Corrientes |  |
| Protección |  | Detección |  | Máximo Corriente Neutra |  |  |  | 32A: Ilimitado |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 64 A: 3 s |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 A: 300 ms |  |
|  |  | Configuración |  |  |  | Controlado por software: Tiempo, Habilitar |  |  |  |
|  |  | Tipo |  |  |  |  |  | Prueba apagada |  |
| Corriente Neutra Máxima |  | Conectores banana de 4 mm (0.16 in) / 32 A de forma continua |  |  |  |  |  |  |  |
| Conexión de enchufes de banana |  | Grupo A (30 A continuamente máximo) |  |  |  |  |  |  |  |
| LED |  | Verde (1 Color) |  |  |  |  |  |  |  |
| Armónico Inyección |  | Introducir armónico |  |  |  |  | Sí | 2 Armonic Gratis |  |
|  |  | Orden Armónico |  |  |  |  | No |  |  |
| Poder |  | S(VA) 60 35 25 30 20 10 15 5 0 I(A) 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Entradas binarias/analógicas 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Seco |  | Voltaje de circuito abierto |  |  |  |  | 5 V |  |  |
|  |  | Voltaje de cortocircuito |  |  |  |  | Controlado por software |  |  |
| Húmedo | Rango 1: 0 ... ±4.5 V (pico) |  |  |  | Precisión |  |  |  | 0.05% de rg. |
|  |  |  |  |  | Precisión (Promedio) |  |  |  | 0.02% de rg. |
|  |  |  |  |  | Resolución |  |  |  | 35 μV |
|  |  |  |  |  | Impedancia |  |  |  | 493.75 KΩ |
|  | Rango 1: 0 ... ±30 V(Pico) |  |  |  | Precisión |  |  |  | 0.05% de rg. |
|  |  |  |  |  | Precisión (Promedio) |  |  |  | 0.02% de rg. |
|  |  |  |  |  | Resolución |  |  |  | 250μV |
|  |  |  |  |  | Impedancia |  |  |  | 414.783 KΩ |
|  | Rango 1: 0 ... ±180 V(Pico) |  |  |  | Precisión |  |  |  | 0.05% de rg. |
|  |  |  |  |  | Precisión (Promedio) |  |  |  | 0.02% de rg. |
|  |  |  |  |  | Resolución |  |  |  | 1.5mV |
|  |  |  |  |  | Impedancia |  |  |  | 405.267 KΩ |
|  | No |  |  |  |  |  |  |  |  |
| grabación | Tasa de muestreo |  |  |  |  |  | 12.5 μs |  |  |
| Protección | Detección |  |  |  |  |  | Sobretensión |  |  |
|  | Configuración |  |  |  |  |  | Controlado por software: Tiempo, Habilitar |  |  |
|  | Escriba |  |  |  |  |  | Prueba o, Cambiar a Seco |  |  |
| Aislamiento Galvánico |  |  | 4 Grupo (1+1+1+14) |  |  |  |  |  |  |
| LED |  |  | Verde (1 Color) |  |  |  |  |  |  |

| (continuar) Generadores de Baja Tensión y Alta Corriente AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase |  | Rango |  |  |  |  |  |  |  |  | 0° a 360° |
|  |  | Resolución |  |  |  |  |  |  |  |  | 1μ° |
|  |  | Precisión |  |  |  |  |  |  |  |  | Guar.: 0.1° |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tip.: 0.01° |
| Frecuencia |  | Rango |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 ... 2.5 kHz |
|  |  | Resolución |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 μHz |
|  |  | Precisión |  |  |  |  |  |  |  |  | Guar.: 10 μHz |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Typ.: 1 μHz |
| Grabación |  | Tasa de muestreo |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 ms |
|  |  | Variable |  |  |  |  |  |  |  |  | Corrientes y Voltajes |
| Protección |  | Detección |  | Máximo Corriente Neutra |  |  |  |  |  |  | 32A: Ilimitado |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 A: 3 s |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 A: 300 ms |
|  |  | Configuración |  |  |  | Controlado por software: Tiempo, Activar |  |  |  |  |  |
|  |  | Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  | Prueba apagada |
| Corriente Neutra Máxima |  | Enchufes banana de 4 mm (0.16 in) / 32 A continuamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conexión de enchufes de banana |  | Grupo A (30 A continuamente máximo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED |  | RGB (16 millones de colores) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Armónico Inyección |  | Entrar en Armonía |  |  |  |  | Sí | 2 Armónicos Gratis |  |  |  |
|  |  | Orden Armónico |  |  |  |  | Sí | Pedido máximo 40 para 50Hz (2KHz) |  |  |  |
| Poder |  | S(VA) 60 35 25 30 20 10 15 5 0 I(A) 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entradas binarias/analógicas 203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seco | Voltaje de circuito abierto |  |  |  |  |  |  | 5 V |  |  |  |
|  | Voltaje de cortocircuito |  |  |  |  |  |  | Controlado por software |  |  |  |
| Húmedo | Rango 1: 0 ... ±4.5 V (Pico) |  |  |  | Precisión |  |  |  |  | 0.05% de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Precisión (Promedio) |  |  |  |  | 0.02% de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Resolución |  |  |  |  | 35 µV |  |
|  |  |  |  |  | Impedancia |  |  |  |  | 493,75 KΩ |  |
|  | Rango 1: 0 ... ±30 V(Pico) |  |  |  | Precisión |  |  |  |  | 0.05% de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Exactitud (Promedio) |  |  |  |  | 0.02% de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Resolución |  |  |  |  | 250μV |  |
|  |  |  |  |  | Impedancia |  |  |  |  | 414.783 KΩ |  |
|  | Rango 1: 0 ... ±180 V(Pico) |  |  |  | Precisión |  |  |  |  | 0.05% de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Precisión (Promedio) |  |  |  |  | 0.02% de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Resolución |  |  |  |  | 1.5mV |  |
|  |  |  |  |  | Impedancia |  |  |  |  | 405.267 KΩ |  |
|  | Rango 1: 0 ... ±520 V(Pico) |  |  |  | Precisión |  |  |  |  | 0,05% de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Precisión (Promedio) |  |  |  |  | 0.02% de rg. |  |
|  |  |  |  |  | Resolución |  |  |  |  | 4mV |  |
|  |  |  |  |  | Impedancia |  |  |  |  | 404.298 KΩ |  |
| Grabación | Tasa de muestreo |  |  |  |  |  |  |  | 12.5 μs |  |  |
| Protección | Detección |  |  |  |  |  |  |  | Sobretensión |  |  |
|  | Configuración |  |  |  |  |  |  |  | Controlado por software: Tiempo, Habilitar |  |  |
|  | Escribe |  |  |  |  |  |  |  | Prueba o, Cambiar a Seco |  |  |
| Aislamiento galvánico |  |  | 4 Grupo (1+1+1+14) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED |  |  | RGB (16 millones de colores) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Salidas binarias AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escribe | Contactos de relé electromecánico |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |  |  |
| Control | Controlado por software |  |  |  |  |  |  |
| Número | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Voltaje máximo en modo abierto | Electromecánico |  |  |  | 750V (Rms) |  |  |
|  | No |  |  |  |  |  |  |
| Corriente máxima | Electromecánico |  |  |  | 10A (Rms) |  |  |
|  | No |  |  |  |  |  |  |
| Capacidad de corte AC | Electromecánico |  |  |  | 2500 VA |  |  |
|  | No |  |  |  |  |  |  |
| Capacidad de corte DC | Electromecánico |  |  |  | 300 W |  |  |
|  | No |  |  |  |  |  |  |
| Grabación | No |  |  |  |  |  |  |
| Protección | No |  |  |  |  |  |  |
| Aislamiento galvánico | 4 Grupo (1+1+1+1) |  |  |  |  |  |  |
| LED | Verde (1 color) |  |  |  |  |  |  |
| Entrada de medición de corriente AC/DC AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango 2: 0 ... ± 800 mA |  | Precisión |  |  |  | 0.05% of rg |  |
|  |  | Precisión (Avg) |  |  |  | 0.02% of rg. |  |
|  |  | Resolución |  |  |  | 6 μA |  |
|  |  | Shunt |  |  |  | 1Ω |  |
| Rango 3: 0 ... ± 35 mA |  | No |  |  |  |  |  |
| Rango 1: 0 ... ± 10 A |  | No |  |  |  |  |  |
| Rango 4: 0 ... ± 250 μA |  | No |  |  |  |  |  |
| Grabación |  | Resolución |  |  | 400 μs |  |  |
| Protección |  | Precisión |  |  | Sobrecorriente |  |  |
|  |  | Ajuste |  |  | Controlado por software: Tiempo, Habilitar |  |  |
|  |  | Tipo |  |  | Prueba activada, cambiar a circuito abierto |  |  |
| Aislamiento galvánico |  | 1 Grupo |  |  |  |  |  |
| LED |  | Verde (1 color) |  |  |  |  |  |
| Entrada de medición de voltaje AC/DC AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango 1: 0 ... ±400 mV(Peak) |  |  |  | Precisión |  |  | 0.05% of rg. |
|  |  |  |  | Precisión (Avg) |  |  | 0.02% of rg. |
|  |  |  |  | Resolución |  |  | 3 μV |
|  |  |  |  | Impedance |  |  | 54.7826 KΩ |
| Rango 2: 0 ... ±120 mV(Peak) |  |  |  | No |  |  |  |
| Rango 1: 0 ... ±50 mV(Peak) |  |  |  | No |  |  |  |
| Rango 2: 0 ... ±10 mV(Peak) |  |  |  | No |  |  |  |
| Grabación |  |  |  | Tasa de muestreo |  |  | 400 μs |
| Protección |  |  |  | Detección |  |  | Over Voltaje |
|  |  |  |  | Ajuste |  |  | Controlado por software: tiempo , Enable |
|  |  |  |  | Tipo |  |  | Prueba desactivada |
| Aislamiento galvánico |  |  |  | 1 Grupo |  |  |  |
| LED |  |  |  | Verde (1 color) |  |  |  |
| AUX. DC AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |
| Aux. DC |  |  | No |  |  |  |  |
| GPS AMT103 |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo GPS interno |  |  | Sí |  |  |  |  |
| Precisión |  |  | 8ns |  |  |  |  |
| Tiempo de adquisición |  |  | 10s |  |  |  |  |
| Ajuste de retardo |  |  | Sí |  |  |  |  |

| Salidas binarias AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escribe | Contactos de relé electromecánico |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transistor |  |  |  |  |  |  |  |
| Control | Controlado por software |  |  |  |  |  |  |  |
| Número | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Voltaje máximo en modo abierto | Electromecánico |  |  |  | 750V (Rms) |  |  |  |
|  | Transistor |  |  |  | 50 V |  |  |  |
| Corriente máxima | Electromecánico |  |  |  | 10A (Rms) |  |  |  |
|  | Transistor |  |  |  | 50 mA |  |  |  |
| Capacidad de corte AC | Electromecánico |  |  |  | Smax |  |  | 2500 VA |
|  | Transistor |  |  |  | Smax |  |  | 2.5 VA |
| Capacidad de corte DC | Electromecánico |  |  |  | Pmax |  |  | 300 W |
|  | Transistor |  |  |  | Pmax |  |  | 2.5W |
| Grabación | Tasa de muestreo |  |  |  | 50 μs |  |  |  |
|  | Resolución |  |  |  | 2 mA |  |  |  |
|  | Precisión |  |  |  | 0.3 mA |  |  |  |
| Protección | Detección |  |  |  | Sobrecorriente |  |  |  |
|  | Ajuste |  |  |  | Controlado por software: Tiempo, Habilitar |  |  |  |
|  | Tipo |  |  |  | Prueba activada, relés abiertos |  |  |  |
| Aislamiento galvánico | 4 Grupo (1+1+1+1) |  |  |  |  |  |  |  |
| LED | RGB (16 millones de colores) |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrada de medición de corriente AC/DC AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango 2: 0 ... ± 800 mA |  | Precisión |  |  | 0.05% of rg |  |  |  |
|  |  | Precisión (Avg) |  |  | 0.02% of rg. |  |  |  |
|  |  | Resolución |  |  | 6 μA |  |  |  |
|  |  | Shunt |  |  | 1Ω |  |  |  |
| Rango 3: 0 ... ± 35 mA |  | Precisión |  |  | 0.05% of rg |  |  |  |
|  |  | Precisión (Avg) |  |  | 0.02% of rg. |  |  |  |
|  |  | Resolución |  |  | 0.3 μA |  |  |  |
|  |  | Shunt |  |  | 22Ω |  |  |  |
| Rango 1: 0 ... ± 10 A |  | Precisión |  |  | 0.05% of rg |  |  |  |
|  |  | Precisión (Avg) |  |  | 0.02% of rg. |  |  |  |
|  |  | Resolución |  |  | 1.5mA |  |  |  |
|  |  | Shunt |  |  | 5mΩ |  |  |  |
| Rango 4: 0 ... ± 82 μA |  | Precisión |  |  | 0.05% of rg |  |  |  |
|  |  | Precisión (Avg) |  |  | 0.02% of rg. |  |  |  |
|  |  | Resolución |  |  | 6 nA |  |  |  |
|  |  | Shunt |  |  | 3 KΩ |  |  |  |
| Grabación |  | Resolución |  |  | 12.5 μs |  |  |  |
| Protección |  | Precisión |  |  | Sobrecorriente |  |  |  |
|  |  | Ajuste |  |  | Controlado por software: Tiempo, Habilitar |  |  |  |
|  |  | Tipo |  |  | Prueba activada, cambiar a circuito abierto |  |  |  |
| Aislamiento galvánico |  | 1 Grupo |  |  |  |  |  |  |
| LED |  | RGB (16 millones de colores) |  |  |  |  |  |  |
| Entrada de medición de voltaje AC/DC AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rango 1: 0 ... ±400 mV(Peak) |  |  |  | Precisión |  | 0.05% of rg. |  |  |
|  |  |  |  | Precisión (Avg) |  | 0.02% of rg. |  |  |
|  |  |  |  | Resolución |  | 3 μV |  |  |
|  |  |  |  | Impedance |  | 54.7826 KΩ |  |  |
| Rango 2: 0 ... ±120 mV(Peak) |  |  |  | Precisión |  | 0.05% of rg. |  |  |
|  |  |  |  | Precisión (Avg) |  | 0.02% of rg. |  |  |
|  |  |  |  | Resolución |  | 1 μV |  |  |
|  |  |  |  | Impedance |  | 133.75 KΩ |  |  |
| Rango 1: 0 ... ±50 mV(Peak) |  |  |  | Precisión |  | 0.05% of rg. |  |  |
|  |  |  |  | Precisión (Avg) |  | 0.02% of rg. |  |  |
|  |  |  |  | Resolución |  | 500 nV |  |  |
|  |  |  |  | Impedance |  | 54.7826 KΩ |  |  |
| Rango 2: 0 ... ±10 mV(Peak) |  |  |  | Precisión |  | 0.05% of rg. |  |  |
|  |  |  |  | Precisión (Avg) |  | 0.02% of rg. |  |  |
|  |  |  |  | Resolución |  | 100 nV |  |  |
|  |  |  |  | Impedance |  | 133.75 KΩ |  |  |
| Grabación |  |  |  | Tasa de muestreo |  | 12.5 μs |  |  |
| Protección |  |  |  | Detección |  | Over Voltaje |  |  |
|  |  |  |  | Ajuste |  | Controlado por software: tiempo , Enable |  |  |
|  |  |  |  | Tipo |  | Prueba activada, cambiar a circuito abierto |  |  |
| Aislamiento galvánico |  |  |  | 1 Grupo |  |  |  |  |
| LED |  |  |  | RGB (16 millones de colores) |  |  |  |  |
| AUX. DC AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aux. DC |  |  | Cualquier combinación de 4 canales |  |  |  | Voltaje máximo : 1200 V , 0.4 A |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Corriente máxima : 8 V , 210 A |  |
| GPS AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo GPS interno |  |  | Sí |  |  |  |  |  |
| Precisión |  |  | 8ns |  |  |  |  |  |
| Tiempo de adquisición |  |  | 10s |  |  |  |  |  |
| Ajuste de retardo |  |  | Sí |  |  |  |  |  |

| Protocoloo AMT103 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IEC 61850 |  | Publicación GOOSE |  | 10 |
|  |  | Suscripción GOOSE |  | 10 |
|  |  | E/S binaria virtual |  | 32 IN / 32 OUT |
|  |  | Flujos de publicación SV |  | NO |
|  |  | Flujos de suscripción SV |  | NO |
|  |  | SV Tasas de muestreo |  | NO |
|  |  | Puertos Ethernet |  | 1x RJ45 100Base |
|  |  | Sincronización de tiempo |  | PPS |
|  |  | tiempo Precisión |  | ±80 ns (PPS) |
| Cable combinado AMT103 |  |  |  |  |
| 3 Voltaje, 3 Corriente |  | Sí |  |  |
| 6 Corriente |  | Sí |  |  |
| Conexión PC AMT103 |  |  |  |  |
| Wifi |  | Sí |  |  |
| LED |  | 1 Port |  |  |
| Puerto USB de programación |  | No |  |  |
| Característica física AMT103 |  |  |  |  |
| Peso |  | 14kg |  |  |
| Dimensión |  | 35cm-35cm-15cm |  |  |
| Temperatura de funcionamiento |  | -10 to 55° C |  |  |
| Temperatura de almacenamiento |  | -20 to 85° C |  |  |
| Humedad |  | 70% |  |  |
| Especificación del transformador AMT103 |  |  |  |  |
| HV & LV Salidas-Alimentación |  | Frecuencia |  |  |
|  |  | Alimentación |  |  |
| HV & LV Salidas-Voltaje |  | 3-Fase AC (RMS) |  | 0-150 V(LN)….550mA peak |
|  |  | 1-Fase AC (RMS) |  | 0-450V(LN)….550 mA peak |
|  |  | 3-Fase DC |  | 0-220V(LN)….550 mA |
|  |  | 1-Fase DC |  | 0-630V(LN)….550mA peak |
| HV & LV Salidas-Corriente |  | 3-Fase AC (RMS) |  | 0-32A….12V |
|  |  | 1-Fase AC (RMS) |  |  |
|  |  | 3-Fase DC |  | 0-10A….12V |
|  |  | 1-Fase DC |  | 0-10A….40V |
| HV & LV Entrada-Voltaje | AC(RMS) | 0 ... 400m V 0.01 % rd + 0.017 % Rango 0 ... 4.5 V 0.007 % rd + 0.012 % Rango 0 ... 30V 0.022 % rd + 0.032 % Rango 0 ... 188V 0.01 % rd + 0.017 % Rango |  |  |
|  | DC |  |  |  |
| HV & LV Entrada-Corriente | AC(RMS) | 0 ... 800 mA 0.008 % rd + 0.01 % Rango |  |  |
|  | DC |  |  |  |
| Norma de prueba |  |  | IEC61869 / 60044 |  |
| Voltaje Salida Rango |  |  | 0-450V |  |
| Corriente Salida Rango |  |  | 0-128A |  |
| Salida Frecuencia Rango |  |  | DC & 5-2500HZ |  |
| CT Medición de relación Precisión |  |  | Ratio: 1-30000 Precisión: 0.2 |  |
| Desplazamiento de fase: Resolución Precisión |  |  | 0.01 min 3 min (Típico) / 5 min (guaranteed) |  |
| Punto de rodilla mínimo |  |  | 0.5V |  |
| Punto de rodilla máximo |  |  | 4500V |  |
| "Resistencia del devanado Resolución Precisión" |  |  | 1 mΩ 0.05 % (Típico) / 0.1 % + 1 mΩ (guaranteed) |  |
| Corriente Entrada Rango(CT Secondary Side) |  |  | 1mA - 500mA |  |
| Rodilla mínima Corriente |  |  | 1mA |  |
| Rodilla máxima Voltaje |  |  | 1.5A Up to 4KV |  |

| Protocolo AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IEC 61850 | Publicación GOOSE |  | 128 |  |  |  |  |
|  | Suscripción GOOSE |  | 128 |  |  |  |  |
|  | E/S binaria virtual |  | 360 IN / 360 OUT |  |  |  |  |
|  | Flujos de publicación SV |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Flujos de suscripción SV |  | 10 |  |  |  |  |
|  | SV Tasas de muestreo |  | 80-256 samples/cycle |  |  |  |  |
|  | Puertos Ethernet |  | 3x RJ45 100Base , 1x External Fiber 100Base (Optional) |  |  |  |  |
|  | Sincronización de tiempo |  | PTP (IEEE-1588), IRIG-B, PPS, SNTP |  |  |  |  |
|  | tiempo Precisión |  | ±1 µs (PTP), ±80 ns (PPS) |  |  |  |  |
| Cable combinado AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Voltaje, 3 Corriente |  |  |  |  |  | Sí |  |
| 6 Corriente |  |  |  |  |  | No |  |
| Conexión PC AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wifi |  |  |  |  |  | Sí |  |
| LED |  |  |  |  |  | 1 Port |  |
| Puerto USB de programación |  |  |  |  |  | Sí |  |
| Característica física AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |
| Peso |  |  |  |  |  | 14kg |  |
| Dimensión |  |  |  |  |  | 35cm-35cm-15cm |  |
| Temperatura de funcionamiento |  |  |  |  |  | -10 to 55° C |  |
| Temperatura de almacenamiento |  |  |  |  |  | -20 to 85° C |  |
| Humedad |  |  |  |  |  | 70% |  |
| Especificación del transformador AMT203 |  |  |  |  |  |  |  |
| HV & LV Salidas-Alimentación |  |  |  |  | Frecuencia |  |  |
|  |  |  |  |  | Alimentación |  |  |
| HV & LV Salidas-Voltaje |  |  |  |  | 3-Fase AC (RMS) |  | 0-600 V(LN)….1.2 A peak |
|  |  |  |  |  | 1-Fase AC (RMS) |  | 0-1200V(LN)….1.2 A peak |
|  |  |  |  |  | 3-Fase DC |  | 0-850V(LN)….1.2 A |
|  |  |  |  |  | 1-Fase DC |  | 0-1700V(LN)….1.2 A peak |
| HV & LV Salidas-Corriente |  |  |  |  | 3-Fase AC (RMS) |  | 0-32A….22V |
|  |  |  |  |  | 1-Fase AC (RMS) |  |  |
|  |  |  |  |  | 3-Fase DC |  | 0-10A….22V |
|  |  |  |  |  | 1-Fase DC |  | 0-10A….60V |
| HV & LV Entrada-Voltaje |  | AC(RMS) |  |  | 0 ... 10 mV 0.022 % rd + 0.032 % Rango 0 ... 50 mV 0.01 % rd + 0.017 % Rango 0 ... 120m V 0.007 % rd + 0.012 % Rango 0 ... 400m V 0.01 % rd + 0.017 % Rango 0 ... 4.5 V 0.007 % rd + 0.012 % Rango 0 ... 30V 0.022 % rd + 0.032 % Rango 0 ... 188V 0.01 % rd + 0.017 % Rango 0 ... 520 V 0.007 % rd + 0.012 % Rango |  |  |
|  |  | DC |  |  |  |  |  |
| HV & LV Entrada-Corriente |  | AC(RMS) |  |  | 0 …82 uA 0.1 % rd + 0.023 % Rango 0 ... 35 mA 0.037 % rd + 0.026 % Rango 0 ... 800 mA 0.008 % rd + 0.01 % Rango 0 ... 10 A 0.008 % rd + 0.01 % Rango |  |  |
|  |  | DC |  |  |  |  |  |
| Norma de prueba |  |  |  | IEC61869 / 60044 |  |  |  |
| Voltaje Salida Rango |  |  |  | 0-1200V |  |  |  |
| Corriente Salida Rango |  |  |  | 0-128A |  |  |  |
| Salida Frecuencia Rango |  |  |  | DC & 5-2500HZ |  |  |  |
| CT Medición de relación Precisión |  |  |  | Ratio: 1-30000 Precisión: 0.2 |  |  |  |
| Desplazamiento de fase: Resolución Precisión |  |  |  | 0.01 min 3 min (Típico) / 5 min (guaranteed) |  |  |  |
| Punto de rodilla mínimo |  |  |  | 0.01V |  |  |  |
| Punto de rodilla máximo |  |  |  | 10KV |  |  |  |
| "Resistencia del devanado Resolución Precisión" |  |  |  | 1 mΩ 0.05 % (Típico) / 0.1 % + 1 mΩ (guaranteed) |  |  |  |
| Corriente Entrada Rango(CT Secondary Side) |  |  |  | 1 mA - 7 A |  |  |  |
| Rodilla mínima Corriente |  |  |  | 100uA |  |  |  |
| Rodilla máxima Voltaje |  |  |  | 10A up to 50V 2.5A Up to 10KV |  |  |  |

| PT ESPECIFICACIÓN AMT103 |  |
| --- | --- |
| Norma de prueba | IEC61869 / 60044 |
| Voltaje Salida Rango | 0-450V AC |
| Corriente Salida Rango | 0-128A |
| Medición de relación Voltaje Nivel Típico Precisión | Ratio: 1-500KV Precisión: 0.2 |
| Desplazamiento de fase Medición Voltaje Nivel Típico Precisión | 0.01 min 3 min (Típico) / 5 min (guaranteed) |
| Resistencia del devanado: Resolución Guaranteed Precisión Típico Precisión | 1 mΩ 0.1 % + 1 mΩ 0.05 % |

| PT ESPECIFICACIÓN AMT203 |  |
| --- | --- |
| Norma de prueba | IEC61869 / 60044 |
| Voltaje Salida Rango | 0-1200 V AC |
| Corriente Salida Rango | 0-128A |
| Medición de relación Voltaje Nivel Típico Precisión | Ratio: 1-500KV Precisión: 0.2 |
| Desplazamiento de fase Medición Voltaje Nivel Típico Precisión | 0.01 min 3 min (Típico) / 5 min (guaranteed) |
| Resistencia del devanado: Resolución Guaranteed Precisión Típico Precisión | 1 mΩ 0.1 % + 1 mΩ 0.05 % |