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Introducción

[image: ]AMT 105 y AMT 205 son dos productos avanzados y especializados de Vebko, diseñados y fabricados para facilitar y mejorar la prueba y evaluación de relés y equipos de protección en sistemas de energía. Aprovechando las tecnologías modernas de hardware y software, estos dispositivos permiten a ingenieros y especialistas en protección realizar una amplia gama de pruebas precisas y fiables de acuerdo con las normas internacionales. Ambas unidades están equipadas con fuentes de voltaje y corriente configurables, entradas/salidas binarias y canales analógicos, lo que permite a los usuarios simular completamente las condiciones reales de operación de relés y sistemas de protección, de modo que las pruebas se realicen con alta precisión en condiciones similares a las del campo.
[image: ]En comparación con el AMT 105, el AMT 205 es técnicamente más avanzado y, gracias a su mayor potencia de salida, tasas de muestreo más rápidas, un rango de medición más amplio y una mayor precisión en el control de señales, es una opción ideal para proyectos más pesados y pruebas más complejas. Una ventaja destacada del AMT 205 es su compatibilidad con Protocoloos y estándares internacionales modernos como IEC 61850, que permite a los usuarios realizar pruebas avanzadas basadas en redes de comunicación digital con facilidad.
Complementando este poderoso hardware, Vebko proporciona su software dedicado AMPRO, que maneja el control, la monitorización y la automatización del proceso de prueba. Con una interfaz de usuario que es a la vez simple y profesional, AMPRO supervisa cada etapa de la prueba en tiempo real y gestiona las salidas del dispositivo según los escenarios definidos.

Especificaciones eléctricas y físicas
AMT105
AMT205



4 salidas de voltaje

Fuente de CC

4 salidas binarias

Entrada analógica DC/CA

Tecla de encendido/apagado

Entradas multifuncionales

Conector combinado

6 salidas de corriente


[image: ]6 salidas de voltaje o 5 salidas de voltaje y 1 fuente de CC
4 salidas binarias


	
Entrada analógica DC/CA






Tecla de encendido/apagado

6 salidas de corriente


Entradas multifuncionales

Conector combinado



Wifi Antenna
USB Host

[image: ][image: ]RS232
Tierra
USB Debug
LAN
USB
Gps
Tierra

USB-A





Entrada de alimentación 85 a 250 V CA 100 a 330 V CC Máx. 10 A Frecuencia 47/63 Hz
Entrada de alimentación 85 a 250 V CA 100 a 330 V CC Máx. 10 A Frecuencia 47/63 Hz

Conmutación LAN/Wifi




	Fuente de alimentación AMT105

	Rango de alimentación
	85-240 VAC o 100-330 VDC

	Rango de frecuencia de entrada
	47-63 Hz

	Consumo
	hasta 2 KVA

	Corriente nominal
	3 A a 230 VAC

	Conexión
	Según IEC60320

	Generadores de Alta Tensión, Baja Corriente AMT105 (Tensión de Entrada ≥ 220V)

	Voltaje
	6 Fase (L-N)
	AC: 4 X 0 ... 150 V

	
	
	DC: 4 X 0 ... 210 V

	
	Series y paralelo
	Sí

	
	Resolución
	400 μV

	
	Precisión
	Guar.: 0.15% de rd. + 0.015% de rg.

	
	
	Tip.: 0.05% de rd. + 0.005% de rg.

	Corriente
	No

	Fase
	Rango
	0° a 360°

	
	Resolución
	1μ°

	
	Precisión
	Guar.: 0.1°

	
	
	Tip.: 0.01°

	Frecuencia
	Rango
	0 ... 10 kHz

	
	Resolución
	1 μHz

	
	Precisión
	Guar.: 10 μHz, Typ.: 1 μHz

	Poder
	
250
300
200
100
150
50
0
V(V)
P(W)
50
100
150
200
250
300
0


	Inyección armónica
	Entrar en armónico
	Sí
	2 libre armónico

	
	Orden Armónico
	No
	

	Grabación
	Frecuencia de muestreo
	1.2 ms

	
	Variable
	Corrientes y Voltajes

	Protección
	Detección
	Potencia según curvas de potencia

	
	
	No

	
	Tipo
	Prueba o

	Conexión de enchufes de banana
	enchufes banana de 4 mm (0.16 in)

	Conector de combinación tipo enchufe
	Grupo A

	LED
	Verde (1 color)

	Generadores de Baja Tensión y Alta Corriente AMT105

	Actual
	Modo Normal
	6 Fase (L-N)
	AC: 6 X 0 ... 32 A

	
	
	
	DC: 6 X 0 ... 32 A

	
	
	Resolución
	85 μA

	
	
	Precisión
	Guar.: 0.15% de rd. + 0.015% de rg

	
	
	
	Tip.: 0.05% de rd. + 0.005% de rg.

	
	Modo de Aceleración Interna
	No

	
	Voltaje de Cumplimiento Máximo
	12V

	
	Series y paralelo
	Sí

	Voltaje
	No


	[bookmark: _Hlk214210128]Fuente de alimentación AMT205

	Rango de alimentación
	85-240 VAC o 100-330 VDC

	Rango de frecuencia de entrada
	47-63 Hz

	Consumo
	hasta 3 KVA

	Corriente nominal
	5 A a 230 VAC

	Conexión
	Según IEC60320

	Generadores de Alta Tensión, Baja Corriente AMT205 \u000b(Voltaje de Entrada ≥ 220V)

	Voltaje
	6 Fase (L-N)
	AC: 6 X 0 ... 300 V

	
	
	DC: 6 X 0 ... 420 V

	
	Serie y paralelo
	Sí

	
	Resolución
	20 μV

	
	Precisión
	Guar.: 0.15% de rd. + 0.015% de rg.

	
	
	Tip.: 0.05% de rd. + 0.005% de rg.

	Actual
	Modo normal
	6 Fase (L-N)
	AC: 6 X 0 ... 0.25 A

	
	
	
	DC: 6 X 0 ... 0.4 A

	
	Modo Booster Interno\rtiempo<200ms
	6 Fase (L-N)
	AC: 6 X 0 ... 0.85 A

	
	
	
	DC: 6 X 0 ... 1.2 A

	
	Series y paralelo
	Sí

	
	Resolución
	20 μA

	
	Precisión
	Guar.: 0.15% de rd. + 0.015% de rg.

	
	
	Typ.: 0.05% de rd. + 0.005% de rg.

	Fase
	Rango
	0° a 360°

	
	Resolución
	1μ°

	
	Precisión
	Guar.: 0.1°

	
	
	Typ.: 0.01°

	Frecuencia
	Rango
	0 ... 5 kHz

	
	Resolución
	1 μHz

	
	Precisión
	Guar.: 10 μHz, Typ.: 1 μHz

	Poder
	
250
300
200
100
150
50
0
V(V)
P(W)
50
100
150
200
250
300
0


	Inyección armónica
	Entrar Armónico
	Sí
	2 Armónicos Gratis

	
	Orden Armónico
	No
	

	Grabación
	Tasa de muestreo
	1.2 ms

	
	Variable
	Corrientes y Voltajes

	Protección
	Detección
	Potencia según las curvas de potencia

	
	
	No

	
	Tipo
	Prueba o

	Conexión de enchufes de plátano
	enchufes banana de 4 mm (0.16 in)

	Conector combinado de enchufe
	Grupo A

	LED
	Verde (1 Color)

	Generadores de baja tensión y alta corriente AMT205

	Actual
	Modo Normal
	6 Fase (L-N)
	AC: 6 X 0 ... 32 A

	
	
	
	DC: 6 X 0 ... 45 A

	
	
	Resolución
	170 μA

	
	
	Precisión
	Guar.: 0.15% de rd. + 0.015% de rg.

	
	
	
	Typ.: 0.05% de rd. + 0.005% de rg

	
	Modo
amplificador
tiempo interno
< 300 ms
	6 Fase (L-N)
	AC: 6 X 0 ... 67 A

	
	
	Resolución
	DC: 6 X 0 ... 95 A

	
	
	
	170 μA

	
	
	Precisión
	Guar.: 0.15% de rd. + 0.015% de rg.

	
	
	
	Tip.: 0.05% de rd. + 0.005% de rg.

	
	Voltaje de Cumplimiento Máximo
	22V

	
	Series y paralelo
	Sí

	Voltaje
	6 Fase (L-N)
	AC: 6 X 0 ... 12 V

	
	
	DC: 6 X 0 ... 20 V

	
	Series y paralelo
	Sí

	
	Resolución
	40 µV

	
	Precisión
	Guar.: 0.15% de rd. + 0.015% de rg.

	
	
	Tip.: 0.05% de rd. + 0.005% de rg.




[bookmark: _Hlk210644447]
	(continuar)
Generadores de Baja Tensión y Alta Corriente AMT105

	Fase
	Rango
	0° a 360°

	
	Resolución
	1μ°

	
	Precisión
	Guar.: 0.1°

	
	
	Typ.: 0.01°

	Frecuencia
	Rango
	0 ... 2.5 kHz

	
	Resolución
	1 μHz

	
	Precisión
	Guar.: 10 μHz

	
	
	Typ.: 1 μHz

	Grabación
	Tasa de muestreo
	1.2 ms

	
	Variable
	Corrientes

	Protección
	Detección
	Máximo
Corriente Neutra
	32A: Ilimitado

	
	
	
	64 A: 3 s

	
	
	
	100 A: 300 ms

	
	Configuración
	Controlado por software: Tiempo, Habilitar

	
	Tipo
	Prueba apagada

	[bookmark: _Hlk210649074]Corriente Neutra Máxima
	Conectores banana de 4 mm (0.16 in) / 32 A de forma continua

	Conexión de enchufes de banana
	Grupo A (30 A continuamente máximo)

	LED
	Verde (1 Color)

	Armónico
Inyección
	Introducir armónico
	Sí
	2 Armonic Gratis

	
	Orden Armónico
	No

	Poder
	
S(VA)
60
35
25
30
20
10
15
5
0
I(A)
0


	Entradas binarias/analógicas 105

	Número
	8

	Seco
	Voltaje de circuito abierto
	5 V

	
	Voltaje de cortocircuito
	Controlado por software

	Húmedo
	Rango 1: 0 ... ±4.5 V (pico)
	Precisión
	0.05% de rg.

	
	
	Precisión (Promedio)
	0.02% de rg.

	
	
	Resolución
	35 μV

	
	
	Impedancia
	493.75 KΩ

	
	Rango 1: 0 ... ±30 V(Pico)
	Precisión
	0.05% de rg.

	
	
	Precisión (Promedio)
	0.02% de rg.

	
	
	Resolución
	250μV

	
	
	Impedancia
	414.783 KΩ

	
	Rango 1: 0 ... ±180 V(Pico)
	Precisión
	0.05% de rg.

	
	
	Precisión (Promedio)
	0.02% de rg.

	
	
	Resolución
	1.5mV

	
	
	Impedancia
	405.267 KΩ

	
	No

	grabación
	Tasa de muestreo
	12.5 μs

	Protección
	Detección
	Sobretensión

	
	Configuración
	Controlado por software: Tiempo, Habilitar

	
	Escriba
	Prueba o, Cambiar a Seco

	Aislamiento Galvánico
	8 Grupo (1+1+1+1+1+1+1+1)

	LED
	Verde (1 Color)


	(continuar)
Generadores de Baja Tensión y Alta Corriente AMT205

	Fase
	Rango
	0° a 360°

	
	Resolución
	1μ°

	
	Precisión
	Guar.: 0.1°

	
	
	Tip.: 0.01°

	Frecuencia
	Rango
	0 ... 2.5 kHz

	
	Resolución
	1 μHz

	
	Precisión
	Guar.: 10 μHz

	
	
	Typ.: 1 μHz

	Grabación
	Tasa de muestreo
	1.2 ms

	
	Variable
	Corrientes y Voltajes

	Protección
	Detección
	Máximo
Corriente Neutra
	32A: Ilimitado

	
	
	
	64 A: 3 s

	
	
	
	100 A: 300 ms

	
	Configuración
	Controlado por software: Tiempo, Activar

	
	Tipo
	Prueba apagada

	Corriente Neutra Máxima
	Enchufes banana de 4 mm (0.16 in) / 32 A continuamente

	Conexión de enchufes de banana
	Grupo A (30 A continuamente máximo)

	LED
	RGB (16 millones de colores)

	Armónico
Inyección
	Entrar en Armonía
	Sí
	2 Armónicos Gratis

	
	Orden Armónico
	Sí
	Pedido máximo 40 para 50Hz (2KHz)

	Poder
	
S(VA)
60
35
25
30
20
10
15
5
0
I(A)
0


	Entradas binarias/analógicas 205

	Número
	8

	Seco
	Voltaje de circuito abierto
	5 V

	
	Voltaje de cortocircuito
	Controlado por software

	Húmedo
	Rango 1: 0 ... ±4.5 V (Pico)
	Precisión
	0.05% de rg.

	
	
	Precisión (Promedio)
	0.02% de rg.

	
	
	Resolución
	35 µV

	
	
	Impedancia
	493,75 KΩ

	
	Rango 1: 0 ... ±30 V(Pico)
	Precisión
	0.05% de rg.

	
	
	Exactitud (Promedio)
	0.02% de rg.

	
	
	Resolución
	250μV

	
	
	Impedancia
	414.783 KΩ

	
	Rango 1: 0 ... ±180 V(Pico)
	Precisión
	0.05% de rg.

	
	
	Precisión (Promedio)
	0.02% de rg.

	
	
	Resolución
	1.5mV

	
	
	Impedancia
	405.267 KΩ

	
	Rango 1: 0 ... ±520 V(Pico)
	Precisión
	0,05% de rg.

	
	
	Precisión (Promedio)
	0.02% de rg.

	
	
	Resolución
	4mV

	
	
	Impedancia
	404.298 KΩ

	Grabación
	Tasa de muestreo
	12.5 μs

	Protección
	Detección
	Sobretensión

	
	Configuración
	Controlado por software: Tiempo, Habilitar

	
	Escribe
	Prueba o, Cambiar a Seco

	Aislamiento galvánico
	8 Grupo (1+1+1+1+1+1+1+1)

	LED
	RGB (16 millones de colores)



[bookmark: _Hlk210644434]



	Salidas binarias AMT105

	Escribe
	Contactos de relé electromecánico

	
	-

	Control
	Controlado por software

	Número
	4

	Voltaje máximo
en modo abierto
	Electromecánico
	750V (Rms)

	
	No

	Corriente máxima
	Electromecánico
	10A (Rms)

	
	No

	Capacidad de corte AC
	Electromecánico
	2500 VA

	
	No

	Capacidad de corte DC
	Electromecánico
	300 W

	
	No

	Grabación
	No

	
	

	
	

	Protección
	No

	
	

	
	

	Aislamiento galvánico
	4 Grupo (1+1+1+1)

	LED
	Verde (1 color)

	Entrada de medición de corriente AC/DC AMT105

	Rango 2: 0 ... ± 800 mA
	Precisión
	0.05% of rg

	
	Precisión (Avg)
	0.02% of rg.

	
	Resolución
	6 μA

	
	Shunt
	1Ω

	Rango 3: 0 ... ± 35 mA
	No

	Rango 1: 0 ... ± 10 A
	No

	Rango 4: 0 ... ± 250 μA
	No

	Grabación
	Resolución
	400 μs

	Protección
	Precisión
	Sobrecorriente

	
	Ajuste
	Controlado por software: Tiempo, Habilitar

	
	Tipo
	Prueba activada, cambiar a circuito abierto

	Aislamiento galvánico
	1 Grupo

	LED
	Verde (1 color)

	Entrada de medición de voltaje AC/DC AMT105

	Rango 1: 0 ... ±400 mV(Peak)
	Precisión
	0.05% of rg.

	
	Precisión (Avg)
	0.02% of rg.

	
	Resolución
	
3 μV

	
	Impedance
	54.7826 KΩ

	Rango 2: 0 ... ±120 mV(Peak)
	No

	Rango 1: 0 ... ±50 mV(Peak)
	No

	Rango 2: 0 ... ±10 mV(Peak)
	No

	Grabación
	Tasa de muestreo
	400 μs

	Protección
	Detección
	Over Voltaje

	
	Ajuste
	Controlado por software:  tiempo , Enable

	
	Tipo
	Prueba desactivada

	Aislamiento galvánico
	1 Grupo

	LED
	Verde (1 color)

	AUX. DC AMT105

	Aux. DC
	Cualquier combinación de 12 canales
	0 ... 212 V

	
	
	0 ... 0.4 A

	GPS AMT105

	Módulo GPS interno
	Sí

	Precisión
	8ns

	Tiempo de adquisición
	10s

	Ajuste de retardo
	Sí


	Salidas binarias AMT205

	Escribe
	Contactos de relé electromecánico

	
	Transistor

	Control
	Controlado por software

	Número
	4

	Voltaje máximo
en modo abierto
	Electromecánico
	750V (Rms)

	
	Transistor
	50 V

	Corriente máxima
	Electromecánico
	10A (Rms)

	
	Transistor
	50 mA

	Capacidad de corte AC
	Electromecánico
	Smax
	2500 VA

	
	Transistor
	Smax
	2.5 VA

	Capacidad de corte DC
	Electromecánico
	Pmax
	300 W

	
	Transistor
	Pmax
	2.5W

	Grabación
	Tasa de muestreo
	50 μs

	
	Resolución
	2 mA

	
	Precisión
	0.3 mA

	Protección
	Detección
	Sobrecorriente

	
	Ajuste
	Controlado por software: Tiempo, Habilitar

	
	Tipo
	Prueba activada, relés abiertos

	Aislamiento galvánico
	4 Grupo (1+1+1+1)

	LED
	RGB (16 millones de colores)

	Entrada de medición de corriente AC/DC AMT205

	Rango 2: 0 ... ± 800 mA
	Precisión
	0.05% of rg

	
	Precisión (Avg)
	0.02% of rg.

	
	Resolución
	6 μA

	
	Shunt
	1Ω

	Rango 3: 0 ... ± 35 mA
	Precisión
	0.05% of rg

	
	Precisión (Avg)
	0.02% of rg.

	
	Resolución
	0.3 μA

	
	Shunt
	22Ω

	Rango 1: 0 ... ± 10 A
	Precisión
	0.05% of rg

	
	Precisión (Avg)
	0.02% of rg.

	
	Resolución
	1.5mA

	
	Shunt
	5mΩ

	Rango 4: 0 ... ± 82 μA
	Precisión
	0.05% of rg

	
	Precisión (Avg)
	0.02% of rg.

	
	Resolución
	6 nA

	
	Shunt
	3 KΩ

	Grabación
	Resolución
	12.5 μs

	Protección
	Precisión
	Sobrecorriente

	
	Ajuste
	Controlado por software: Tiempo, Habilitar

	
	Tipo
	Prueba activada, cambiar a circuito abierto

	Aislamiento galvánico
	1 Grupo

	LED
	RGB (16 millones de colores)

	Entrada de medición de voltaje AC/DC AMT205

	Rango 1: 0 ... ±400 mV(Peak)
	Precisión
	0.05% of rg.

	
	Precisión (Avg)
	0.02% of rg.

	
	Resolución
	3 μV

	
	Impedance
	54.7826 KΩ

	Rango 2: 0 ... ±120 mV(Peak)
	Precisión
	0.05% of rg.

	
	Precisión (Avg)
	0.02% of rg.

	
	Resolución
	1 μV

	
	Impedance
	133.75 KΩ

	Rango 1: 0 ... ±50 mV(Peak)
	Precisión
	0.05% of rg.

	
	Precisión (Avg)
	0.02% of rg.

	
	Resolución
	500 nV

	
	Impedance
	54.7826 KΩ

	Rango 2: 0 ... ±10 mV(Peak)
	Precisión
	0.05% of rg.

	
	Precisión (Avg)
	0.02% of rg.

	
	Resolución
	100 nV

	
	Impedance
	133.75 KΩ

	Grabación
	Tasa de muestreo
	12.5 μs

	Protección
	Detección
	Over Voltaje

	
	Ajuste
	Controlado por software:  tiempo , Enable

	
	Tipo
	Prueba activada, cambiar a circuito abierto

	Aislamiento galvánico
	1 Grupo

	LED
	RGB (16 millones de colores)

	AUX. DC AMT205

	Aux. DC
	Cualquier combinación de 12 canales
	Voltaje máximo  : 1200 V , 0.4 A

	
	
	Corriente máxima : 8 V , 210 A

	GPS AMT205

	Módulo GPS interno
	Sí

	Precisión
	8ns

	Tiempo de adquisición
	10s

	Ajuste de retardo
	Sí



	Protocoloo AMT105

	IEC 61850
	Publicación GOOSE
	10

	
	Suscripción GOOSE
	10

	
	E/S binaria virtual
	32 IN / 32 OUT

	
	Flujos de publicación SV
	NO

	
	Flujos de suscripción SV
	NO

	
	SV Tasas de muestreo
	NO

	
	Puertos Ethernet
	1x RJ45 100Base

	
	Sincronización de tiempo
	PPS

	
	 tiempo Precisión
	±80 ns (PPS)

	Cable combinado AMT105

	3 Voltaje, 3 Corriente
	Sí

	6  Corriente
	Sí

	Conexión PC AMT105

	Wifi
	Sí

	LED
	1 Port

	Puerto USB de programación
	No

	Característica física AMT105

	Peso
	14kg

	Dimensión
	35cm-35cm-15cm

	Temperatura de funcionamiento
	-10 to 55° C

	Temperatura de almacenamiento
	-20 to 85° C

	Humedad
	70%

	Especificación del transformador AMT105

	HV & LV Salidas-Alimentación
	Frecuencia
	

	
	Alimentación
	

	HV & LV Salidas-Voltaje
	3-Fase AC (RMS)
	0-150 V(LN)….550mA peak

	
	1-Fase AC (RMS)
	0-450V(LN)….550 mA peak

	
	3-Fase DC
	0-220V(LN)….550 mA

	
	1-Fase DC
	0-630V(LN)….550mA peak

	HV & LV Salidas-Corriente
	3-Fase AC (RMS)
	0-32A….12V

	
	1-Fase AC (RMS)
	

	
	3-Fase DC
	0-10A….12V

	
	1-Fase DC
	0-10A….40V

	HV & LV Entrada-Voltaje

	AC(RMS)
	0 ... 400m V        0.01 % rd + 0.017 % Rango
0 ... 4.5 V           0.007 % rd + 0.012 % Rango
0 ... 30V             0.022 % rd + 0.032 % Rango
0 ... 188V            0.01 % rd + 0.017 % Rango

	
	DC
	

	
HV & LV Entrada-Corriente

	AC(RMS)
	0 ... 800 mA      0.008 % rd + 0.01 % Rango

	
	DC
	

	

	Norma de prueba
	IEC61869 / 60044

	Voltaje Salida Rango
	0-450V

	Corriente Salida Rango
	0-128A

	Salida Frecuencia Rango
	DC & 5-2500HZ

	CT Medición de relación Precisión
	Ratio: 1-30000
Precisión: 0.2 

	Desplazamiento de fase:
Resolución
Precisión
	0.01 min
3 min (Típico) / 5 min (guaranteed)

	Punto de rodilla mínimo
	0.5V

	Punto de rodilla máximo
	4500V

	"Resistencia del devanado
Resolución
Precisión"
	1 mΩ
0.05 % (Típico) / 0.1 % + 1 mΩ (guaranteed)

	Corriente Entrada Rango(CT Secondary Side)
	1mA - 500mA

	Rodilla mínima Corriente
	1mA

	Rodilla máxima Voltaje
	1.5A Up to 4KV


	Protocolo AMT205

	IEC 61850
	Publicación GOOSE
	128

	
	Suscripción GOOSE
	128

	
	E/S binaria virtual
	360 IN / 360 OUT

	
	Flujos de publicación SV
	10

	
	Flujos de suscripción SV
	10

	
	SV Tasas de muestreo
	80-256 samples/cycle

	
	Puertos Ethernet
	3x RJ45 100Base , 1x External Fiber 100Base (Optional)

	
	Sincronización de tiempo
	PTP (IEEE-1588), IRIG-B, PPS, SNTP

	
	 tiempo Precisión
	±1 µs (PTP), ±80 ns (PPS)

	Cable combinado AMT205

	3 Voltaje, 3 Corriente
	Sí

	6  Corriente
	No

	Conexión PC AMT205

	Wifi
	Sí

	LED
	1 Port

	Puerto USB de programación
	Sí

	Característica física AMT205

	Peso
	14kg

	Dimensión
	35cm-35cm-15cm

	Temperatura de funcionamiento
	-10 to 55° C

	Temperatura de almacenamiento
	-20 to 85° C

	Humedad
	70%

	Especificación del transformador AMT205

	HV & LV Salidas-Alimentación
	Frecuencia
	

	
	Alimentación
	

	HV & LV Salidas-Voltaje
	3-Fase AC (RMS)
	0-600 V(LN)….1.2 A peak

	
	1-Fase AC (RMS)
	0-1200V(LN)….1.2 A peak

	
	3-Fase DC
	0-850V(LN)….1.2 A

	
	1-Fase DC
	0-1700V(LN)….1.2 A peak

	HV & LV Salidas-Corriente
	3-Fase AC (RMS)
	0-32A….22V

	
	1-Fase AC (RMS)
	

	
	3-Fase DC
	0-10A….22V

	
	1-Fase DC
	0-10A….60V

	HV & LV Entrada-Voltaje

	AC(RMS)
	0 ... 10 mV         0.022 % rd + 0.032 % Rango
0 ... 50 mV           0.01 % rd + 0.017 % Rango
0 ... 120m V      0.007 % rd + 0.012 % Rango
0 ... 400m V        0.01 % rd + 0.017 % Rango
0 ... 4.5 V           0.007 % rd + 0.012 % Rango
0 ... 30V             0.022 % rd + 0.032 % Rango
0 ... 188V            0.01 % rd + 0.017 % Rango
0 ... 520 V         0.007 % rd + 0.012 % Rango

	
	DC
	

	
HV & LV Entrada-Corriente

	AC(RMS)
	0 …82 uA     0.1 % rd + 0.023 % Rango
0 ... 35 mA   0.037 % rd + 0.026 % Rango
0 ... 800 mA      0.008 % rd + 0.01 % Rango
0 ... 10 A      0.008 % rd + 0.01 % Rango

	
	DC
	

	

	Norma de prueba
	IEC61869 / 60044

	Voltaje Salida Rango
	0-1200V

	Corriente Salida Rango
	0-128A

	Salida Frecuencia Rango
	DC & 5-2500HZ

	CT Medición de relación Precisión
	Ratio: 1-30000
Precisión: 0.2

	Desplazamiento de fase:
Resolución
Precisión
	0.01 min
3 min (Típico) / 5 min (guaranteed)

	Punto de rodilla mínimo
	0.01V

	Punto de rodilla máximo
	10KV

	"Resistencia del devanado
Resolución
Precisión"
	1 mΩ
0.05 % (Típico) / 0.1 % + 1 mΩ (guaranteed)

	Corriente Entrada Rango(CT Secondary Side)
	1 mA - 7 A

	Rodilla mínima Corriente
	100uA

	Rodilla máxima Voltaje
	10A up to 50V
2.5A Up to 10KV








	PT ESPECIFICACIÓN AMT105

	Norma de prueba
	IEC61869 / 60044

	Voltaje Salida Rango
	0-450V AC

	Corriente Salida Rango
	0-128A

	Medición de relación
Voltaje Nivel
Típico Precisión
	Ratio: 1-500KV
Precisión: 0.2

	Desplazamiento de fase
Medición
Voltaje Nivel
Típico Precisión
	0.01 min
3 min (Típico) / 5 min (guaranteed)

	Resistencia del devanado: 
Resolución
Guaranteed Precisión
Típico Precisión
	1 mΩ
0.1 % + 1 mΩ
0.05 %


	PT ESPECIFICACIÓN AMT205

	Norma de prueba
	IEC61869 / 60044

	Voltaje Salida Rango
	0-1200 V AC

	Corriente Salida Rango
	0-128A

	Medición de relación
Voltaje Nivel
Típico Precisión
	Ratio: 1-500KV
Precisión: 0.2

	Desplazamiento de fase
Medición
Voltaje Nivel
Típico Precisión
	0.01 min
3 min (Típico) / 5 min (guaranteed)

	Resistencia del devanado: 
Resolución
Guaranteed Precisión
Típico Precisión
	1 mΩ
0.1 % + 1 mΩ
0.05 %



	






Especificaciones eléctricas y físicas
AMT103
AMT203




4 salidas de voltaje

4 salidas binarias

4 salidas de voltaje o 3 salidas de voltaje y 1 fuente de CC
4 salidas binarias


	Entrada analógica DC/CA


[image: ][image: ]Entrada analógica DC/CA




4 Entradas multifuncionales

Conector combinado


Tecla de encendido/apagado

3 salidas de corriente


Tecla de encendido/apagado

3 salidas de corriente


4 Entradas multifuncionales

Conector combinado



Wifi Antenna
USB Host

[image: ][image: ]RS232
Tierra
USB Debug
LAN
USB
Gps
Tierra

USB-A





Entrada de alimentación 85 a 250 V CA 100 a 330 V CC Máx. 10 A Frecuencia 47/63 Hz
Entrada de alimentación 85 a 250 V CA 100 a 330 V CC Máx. 10 A Frecuencia 47/63 Hz
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	Fuente de alimentación AMT103

	Rango de alimentación
	85-240 VAC o 100-330 VDC

	Rango de frecuencia de entrada
	47-63 Hz

	Consumo
	hasta 2 KVA

	Corriente nominal
	3 A a 230 VAC

	Conexión
	Según IEC60320

	Generadores de Alta Tensión, Baja Corriente AMT103 (Tensión de Entrada ≥ 220V)

	Voltaje
	6 Fase (L-N)
	AC: 4 X 0 ... 150 V

	
	
	DC: 4 X 0 ... 210 V

	
	Series y paralelo
	Sí

	
	Resolución
	400 μV

	
	Precisión
	Guar.: 0.15% de rd. + 0.015% de rg.

	
	
	Tip.: 0.05% de rd. + 0.005% de rg.

	Corriente
	No

	Fase
	Rango
	0° a 360°

	
	Resolución
	1μ°

	
	Precisión
	Guar.: 0.1°

	
	
	Tip.: 0.01°

	Frecuencia
	Rango
	0 ... 10 kHz

	
	Resolución
	1 μHz

	
	Precisión
	Guar.: 10 μHz, Typ.: 1 μHz

	Poder
	
250
300
200
100
150
50
0
V(V)
P(W)
50
100
150
200
250
300
0


	Inyección armónica
	Entrar en armónico
	Sí
	2 libre armónico

	
	Orden Armónico
	No
	

	Grabación
	Frecuencia de muestreo
	1.2 ms

	
	Variable
	Corrientes y Voltajes

	Protección
	Detección
	Potencia según curvas de potencia

	
	
	No

	
	Tipo
	Prueba o

	Conexión de enchufes de banana
	enchufes banana de 4 mm (0.16 in)

	Conector de combinación tipo enchufe
	Grupo A

	LED
	Verde (1 color)

	Generadores de Baja Tensión y Alta Corriente AMT103

	Actual
	Modo Normal
	6 Fase (L-N)
	AC: 3 X 0 ... 32 A

	
	
	
	DC: 3 X 0 ... 32 A

	
	
	Resolución
	85 μA

	
	
	Precisión
	Guar.: 0.15% de rd. + 0.015% de rg

	
	
	
	Tip.: 0.05% de rd. + 0.005% de rg.

	
	Modo de Aceleración Interna
	No

	
	Voltaje de Cumplimiento Máximo
	12V

	
	Series y paralelo
	Sí

	Voltaje
	No


	Fuente de alimentación AMT203

	Rango de alimentación
	85-240 VAC o 100-330 VDC

	Rango de frecuencia de entrada
	47-63 Hz

	Consumo
	hasta 3 KVA

	Corriente nominal
	5 A a 230 VAC

	Conexión
	Según IEC60320

	Generadores de Alta Tensión, Baja Corriente AMT203 \u000b(Voltaje de Entrada ≥ 220V)

	Voltaje
	6 Fase (L-N)
	AC: 4 X 0 ... 300 V

	
	
	DC: 4 X 0 ... 420 V

	
	Serie y paralelo
	Sí

	
	Resolución
	20 μV

	
	Precisión
	Guar.: 0.15% de rd. + 0.015% de rg.

	
	
	Tip.: 0.05% de rd. + 0.005% de rg.

	Actual
	Modo normal
	6 Fase (L-N)
	AC: 4 X 0 ... 0.25 A

	
	
	
	DC: 4 X 0 ... 0.4 A

	
	Modo Booster Interno\rtiempo<200ms
	6 Fase (L-N)
	AC: 4 X 0 ... 0.85 A

	
	
	
	DC: 4 X 0 ... 1.2 A

	
	Series y paralelo
	Sí

	
	Resolución
	20 μA

	
	Precisión
	Guar.: 0.15% de rd. + 0.015% de rg.

	
	
	Typ.: 0.05% de rd. + 0.005% de rg.

	Fase
	Rango
	0° a 360°

	
	Resolución
	1μ°

	
	Precisión
	Guar.: 0.1°

	
	
	Typ.: 0.01°

	Frecuencia
	Rango
	0 ... 5 kHz

	
	Resolución
	1 μHz

	
	Precisión
	Guar.: 10 μHz, Typ.: 1 μHz

	Poder
	
250
300
200
100
150
50
0
V(V)
P(W)
50
100
150
200
250
300
0


	Inyección armónica
	Entrar Armónico
	Sí
	2 Armónicos Gratis

	
	Orden Armónico
	No
	

	Grabación
	Tasa de muestreo
	1.2 ms

	
	Variable
	Corrientes y Voltajes

	Protección
	Detección
	Potencia según las curvas de potencia

	
	
	No

	
	Tipo
	Prueba o

	Conexión de enchufes de plátano
	enchufes banana de 4 mm (0.16 in)

	Conector combinado de enchufe
	Grupo A

	LED
	Verde (1 Color)

	Generadores de baja tensión y alta corriente AMT203

	Actual
	Modo Normal
	6 Fase (L-N)
	AC: 3 X 0 ... 32 A

	
	
	
	DC: 3 X 0 ... 45 A

	
	
	Resolución
	170 μA

	
	
	Precisión
	Guar.: 0.15% de rd. + 0.015% de rg.

	
	
	
	Typ.: 0.05% de rd. + 0.005% de rg

	
	Modo
amplificador
tiempo interno
< 300 ms
	6 Fase (L-N)
	AC: 3 X 0 ... 67 A

	
	
	Resolución
	DC: 3 X 0 ... 95 A

	
	
	
	170 μA

	
	
	Precisión
	Guar.: 0.15% de rd. + 0.015% de rg.

	
	
	
	Tip.: 0.05% de rd. + 0.005% de rg.

	
	Voltaje de Cumplimiento Máximo
	22V

	
	Series y paralelo
	Sí

	Voltaje
	6 Fase (L-N)
	AC: 3 X 0 ... 12 V

	
	
	DC: 3 X 0 ... 20 V

	
	Series y paralelo
	Sí

	
	Resolución
	40 µV

	
	Precisión
	Guar.: 0.15% de rd. + 0.015% de rg.

	
	
	Tip.: 0.05% de rd. + 0.005% de rg.




	(continuar)
Generadores de Baja Tensión y Alta Corriente AMT103

	Fase
	Rango
	0° a 360°

	
	Resolución
	1μ°

	
	Precisión
	Guar.: 0.1°

	
	
	Typ.: 0.01°

	Frecuencia
	Rango
	0 ... 2.5 kHz

	
	Resolución
	1 μHz

	
	Precisión
	Guar.: 10 μHz

	
	
	Typ.: 1 μHz

	Grabación
	Tasa de muestreo
	1.2 ms

	
	Variable
	Corrientes

	Protección
	Detección
	Máximo
Corriente Neutra
	32A: Ilimitado

	
	
	
	64 A: 3 s

	
	
	
	100 A: 300 ms

	
	Configuración
	Controlado por software: Tiempo, Habilitar

	
	Tipo
	Prueba apagada

	Corriente Neutra Máxima
	Conectores banana de 4 mm (0.16 in) / 32 A de forma continua

	Conexión de enchufes de banana
	Grupo A (30 A continuamente máximo)

	LED
	Verde (1 Color)

	Armónico
Inyección
	Introducir armónico
	Sí
	2 Armonic Gratis

	
	Orden Armónico
	No

	Poder
	
S(VA)
60
35
25
30
20
10
15
5
0
I(A)
0


	Entradas binarias/analógicas 103

	Número
	4

	Seco
	Voltaje de circuito abierto
	5 V

	
	Voltaje de cortocircuito
	Controlado por software

	Húmedo
	Rango 1: 0 ... ±4.5 V (pico)
	Precisión
	0.05% de rg.

	
	
	Precisión (Promedio)
	0.02% de rg.

	
	
	Resolución
	35 μV

	
	
	Impedancia
	493.75 KΩ

	
	Rango 1: 0 ... ±30 V(Pico)
	Precisión
	0.05% de rg.

	
	
	Precisión (Promedio)
	0.02% de rg.

	
	
	Resolución
	250μV

	
	
	Impedancia
	414.783 KΩ

	
	Rango 1: 0 ... ±180 V(Pico)
	Precisión
	0.05% de rg.

	
	
	Precisión (Promedio)
	0.02% de rg.

	
	
	Resolución
	1.5mV

	
	
	Impedancia
	405.267 KΩ

	
	No

	grabación
	Tasa de muestreo
	12.5 μs

	Protección
	Detección
	Sobretensión

	
	Configuración
	Controlado por software: Tiempo, Habilitar

	
	Escriba
	Prueba o, Cambiar a Seco

	Aislamiento Galvánico
	4  Grupo (1+1+1+14)

	LED
	Verde (1 Color)


	(continuar)
Generadores de Baja Tensión y Alta Corriente AMT203

	Fase
	Rango
	0° a 360°

	
	Resolución
	1μ°

	
	Precisión
	Guar.: 0.1°

	
	
	Tip.: 0.01°

	Frecuencia
	Rango
	0 ... 2.5 kHz

	
	Resolución
	1 μHz

	
	Precisión
	Guar.: 10 μHz

	
	
	Typ.: 1 μHz

	Grabación
	Tasa de muestreo
	1.2 ms

	
	Variable
	Corrientes y Voltajes

	Protección
	Detección
	Máximo
Corriente Neutra
	32A: Ilimitado

	
	
	
	64 A: 3 s

	
	
	
	100 A: 300 ms

	
	Configuración
	Controlado por software: Tiempo, Activar

	
	Tipo
	Prueba apagada

	Corriente Neutra Máxima
	Enchufes banana de 4 mm (0.16 in) / 32 A continuamente

	Conexión de enchufes de banana
	Grupo A (30 A continuamente máximo)

	LED
	RGB (16 millones de colores)

	Armónico
Inyección
	Entrar en Armonía
	Sí
	2 Armónicos Gratis

	
	Orden Armónico
	Sí
	Pedido máximo 40 para 50Hz (2KHz)

	Poder
	
S(VA)
60
35
25
30
20
10
15
5
0
I(A)
0


	[bookmark: _GoBack]Entradas binarias/analógicas 203

	Número
	4

	Seco
	Voltaje de circuito abierto
	5 V

	
	Voltaje de cortocircuito
	Controlado por software

	Húmedo
	Rango 1: 0 ... ±4.5 V (Pico)
	Precisión
	0.05% de rg.

	
	
	Precisión (Promedio)
	0.02% de rg.

	
	
	Resolución
	35 µV

	
	
	Impedancia
	493,75 KΩ

	
	Rango 1: 0 ... ±30 V(Pico)
	Precisión
	0.05% de rg.

	
	
	Exactitud (Promedio)
	0.02% de rg.

	
	
	Resolución
	250μV

	
	
	Impedancia
	414.783 KΩ

	
	Rango 1: 0 ... ±180 V(Pico)
	Precisión
	0.05% de rg.

	
	
	Precisión (Promedio)
	0.02% de rg.

	
	
	Resolución
	1.5mV

	
	
	Impedancia
	405.267 KΩ

	
	Rango 1: 0 ... ±520 V(Pico)
	Precisión
	0,05% de rg.

	
	
	Precisión (Promedio)
	0.02% de rg.

	
	
	Resolución
	4mV

	
	
	Impedancia
	404.298 KΩ

	Grabación
	Tasa de muestreo
	12.5 μs

	Protección
	Detección
	Sobretensión

	
	Configuración
	Controlado por software: Tiempo, Habilitar

	
	Escribe
	Prueba o, Cambiar a Seco

	Aislamiento galvánico
	4  Grupo (1+1+1+14)

	LED
	RGB (16 millones de colores)







	Salidas binarias AMT103

	Escribe
	Contactos de relé electromecánico

	
	-

	Control
	Controlado por software

	Número
	4

	Voltaje máximo
en modo abierto
	Electromecánico
	750V (Rms)

	
	No

	Corriente máxima
	Electromecánico
	10A (Rms)

	
	No

	Capacidad de corte AC
	Electromecánico
	2500 VA

	
	No

	Capacidad de corte DC
	Electromecánico
	300 W

	
	No

	Grabación
	No

	
	

	
	

	Protección
	No

	
	

	
	

	Aislamiento galvánico
	4 Grupo (1+1+1+1)

	LED
	Verde (1 color)

	Entrada de medición de corriente AC/DC AMT103

	Rango 2: 0 ... ± 800 mA
	Precisión
	0.05% of rg

	
	Precisión (Avg)
	0.02% of rg.

	
	Resolución
	6 μA

	
	Shunt
	1Ω

	Rango 3: 0 ... ± 35 mA
	No

	Rango 1: 0 ... ± 10 A
	No

	Rango 4: 0 ... ± 250 μA
	No

	Grabación
	Resolución
	400 μs

	Protección
	Precisión
	Sobrecorriente

	
	Ajuste
	Controlado por software: Tiempo, Habilitar

	
	Tipo
	Prueba activada, cambiar a circuito abierto

	Aislamiento galvánico
	1 Grupo

	LED
	Verde (1 color)

	Entrada de medición de voltaje AC/DC AMT103

	Rango 1: 0 ... ±400 mV(Peak)
	Precisión
	0.05% of rg.

	
	Precisión (Avg)
	0.02% of rg.

	
	Resolución
	
3 μV

	
	Impedance
	54.7826 KΩ

	Rango 2: 0 ... ±120 mV(Peak)
	No

	Rango 1: 0 ... ±50 mV(Peak)
	No

	Rango 2: 0 ... ±10 mV(Peak)
	No

	Grabación
	Tasa de muestreo
	400 μs

	Protección
	Detección
	Over Voltaje

	
	Ajuste
	Controlado por software:  tiempo , Enable

	
	Tipo
	Prueba desactivada

	Aislamiento galvánico
	1 Grupo

	LED
	Verde (1 color)

	AUX. DC AMT103

	Aux. DC
	No

	GPS AMT103

	Módulo GPS interno
	Sí

	Precisión
	8ns

	Tiempo de adquisición
	10s

	Ajuste de retardo
	Sí


	Salidas binarias AMT203

	Escribe
	Contactos de relé electromecánico

	
	Transistor

	Control
	Controlado por software

	Número
	4

	Voltaje máximo
en modo abierto
	Electromecánico
	750V (Rms)

	
	Transistor
	50 V

	Corriente máxima
	Electromecánico
	10A (Rms)

	
	Transistor
	50 mA

	Capacidad de corte AC
	Electromecánico
	Smax
	2500 VA

	
	Transistor
	Smax
	2.5 VA

	Capacidad de corte DC
	Electromecánico
	Pmax
	300 W

	
	Transistor
	Pmax
	2.5W

	Grabación
	Tasa de muestreo
	50 μs

	
	Resolución
	2 mA

	
	Precisión
	0.3 mA

	Protección
	Detección
	Sobrecorriente

	
	Ajuste
	Controlado por software: Tiempo, Habilitar

	
	Tipo
	Prueba activada, relés abiertos

	Aislamiento galvánico
	4 Grupo (1+1+1+1)

	LED
	RGB (16 millones de colores)

	Entrada de medición de corriente AC/DC AMT203

	Rango 2: 0 ... ± 800 mA
	Precisión
	0.05% of rg

	
	Precisión (Avg)
	0.02% of rg.

	
	Resolución
	6 μA

	
	Shunt
	1Ω

	Rango 3: 0 ... ± 35 mA
	Precisión
	0.05% of rg

	
	Precisión (Avg)
	0.02% of rg.

	
	Resolución
	0.3 μA

	
	Shunt
	22Ω

	Rango 1: 0 ... ± 10 A
	Precisión
	0.05% of rg

	
	Precisión (Avg)
	0.02% of rg.

	
	Resolución
	1.5mA

	
	Shunt
	5mΩ

	Rango 4: 0 ... ± 82 μA
	Precisión
	0.05% of rg

	
	Precisión (Avg)
	0.02% of rg.

	
	Resolución
	6 nA

	
	Shunt
	3 KΩ

	Grabación
	Resolución
	12.5 μs

	Protección
	Precisión
	Sobrecorriente

	
	Ajuste
	Controlado por software: Tiempo, Habilitar

	
	Tipo
	Prueba activada, cambiar a circuito abierto

	Aislamiento galvánico
	1 Grupo

	LED
	RGB (16 millones de colores)

	Entrada de medición de voltaje AC/DC AMT203

	Rango 1: 0 ... ±400 mV(Peak)
	Precisión
	0.05% of rg.

	
	Precisión (Avg)
	0.02% of rg.

	
	Resolución
	3 μV

	
	Impedance
	54.7826 KΩ

	Rango 2: 0 ... ±120 mV(Peak)
	Precisión
	0.05% of rg.

	
	Precisión (Avg)
	0.02% of rg.

	
	Resolución
	1 μV

	
	Impedance
	133.75 KΩ

	Rango 1: 0 ... ±50 mV(Peak)
	Precisión
	0.05% of rg.

	
	Precisión (Avg)
	0.02% of rg.

	
	Resolución
	500 nV

	
	Impedance
	54.7826 KΩ

	Rango 2: 0 ... ±10 mV(Peak)
	Precisión
	0.05% of rg.

	
	Precisión (Avg)
	0.02% of rg.

	
	Resolución
	100 nV

	
	Impedance
	133.75 KΩ

	Grabación
	Tasa de muestreo
	12.5 μs

	Protección
	Detección
	Over Voltaje

	
	Ajuste
	Controlado por software:  tiempo , Enable

	
	Tipo
	Prueba activada, cambiar a circuito abierto

	Aislamiento galvánico
	1 Grupo

	LED
	RGB (16 millones de colores)

	AUX. DC AMT203

	Aux. DC
	Cualquier combinación de 4 canales
	Voltaje máximo  : 1200 V , 0.4 A

	
	
	Corriente máxima : 8 V , 210 A

	GPS AMT203

	Módulo GPS interno
	Sí

	Precisión
	8ns

	Tiempo de adquisición
	10s

	Ajuste de retardo
	Sí



	Protocoloo AMT103

	IEC 61850
	Publicación GOOSE
	10

	
	Suscripción GOOSE
	10

	
	E/S binaria virtual
	32 IN / 32 OUT

	
	Flujos de publicación SV
	NO

	
	Flujos de suscripción SV
	NO

	
	SV Tasas de muestreo
	NO

	
	Puertos Ethernet
	1x RJ45 100Base

	
	Sincronización de tiempo
	PPS

	
	 tiempo Precisión
	±80 ns (PPS)

	Cable combinado AMT103

	3 Voltaje, 3 Corriente
	Sí

	6  Corriente
	Sí

	Conexión PC AMT103

	Wifi
	Sí

	LED
	1 Port

	Puerto USB de programación
	No

	Característica física AMT103

	Peso
	14kg

	Dimensión
	35cm-35cm-15cm

	Temperatura de funcionamiento
	-10 to 55° C

	Temperatura de almacenamiento
	-20 to 85° C

	Humedad
	70%

	Especificación del transformador AMT103

	HV & LV Salidas-Alimentación
	Frecuencia
	

	
	Alimentación
	

	HV & LV Salidas-Voltaje
	3-Fase AC (RMS)
	0-150 V(LN)….550mA peak

	
	1-Fase AC (RMS)
	0-450V(LN)….550 mA peak

	
	3-Fase DC
	0-220V(LN)….550 mA

	
	1-Fase DC
	0-630V(LN)….550mA peak

	HV & LV Salidas-Corriente
	3-Fase AC (RMS)
	0-32A….12V

	
	1-Fase AC (RMS)
	

	
	3-Fase DC
	0-10A….12V

	
	1-Fase DC
	0-10A….40V

	HV & LV Entrada-Voltaje

	AC(RMS)
	0 ... 400m V        0.01 % rd + 0.017 % Rango
0 ... 4.5 V           0.007 % rd + 0.012 % Rango
0 ... 30V             0.022 % rd + 0.032 % Rango
0 ... 188V            0.01 % rd + 0.017 % Rango

	
	DC
	

	
HV & LV Entrada-Corriente

	AC(RMS)
	0 ... 800 mA      0.008 % rd + 0.01 % Rango

	
	DC
	

	

	Norma de prueba
	IEC61869 / 60044

	Voltaje Salida Rango
	0-450V

	Corriente Salida Rango
	0-128A

	Salida Frecuencia Rango
	DC & 5-2500HZ

	CT Medición de relación Precisión
	Ratio: 1-30000
Precisión: 0.2 

	Desplazamiento de fase:
Resolución
Precisión
	0.01 min
3 min (Típico) / 5 min (guaranteed)

	Punto de rodilla mínimo
	0.5V

	Punto de rodilla máximo
	4500V

	"Resistencia del devanado
Resolución
Precisión"
	1 mΩ
0.05 % (Típico) / 0.1 % + 1 mΩ (guaranteed)

	Corriente Entrada Rango(CT Secondary Side)
	1mA - 500mA

	Rodilla mínima Corriente
	1mA

	Rodilla máxima Voltaje
	1.5A Up to 4KV


	Protocolo AMT203

	IEC 61850
	Publicación GOOSE
	128

	
	Suscripción GOOSE
	128

	
	E/S binaria virtual
	360 IN / 360 OUT

	
	Flujos de publicación SV
	10

	
	Flujos de suscripción SV
	10

	
	SV Tasas de muestreo
	80-256 samples/cycle

	
	Puertos Ethernet
	3x RJ45 100Base , 1x External Fiber 100Base (Optional)

	
	Sincronización de tiempo
	PTP (IEEE-1588), IRIG-B, PPS, SNTP

	
	 tiempo Precisión
	±1 µs (PTP), ±80 ns (PPS)

	Cable combinado AMT203

	3 Voltaje, 3 Corriente
	Sí

	6  Corriente
	No

	Conexión PC AMT203

	Wifi
	Sí

	LED
	1 Port

	Puerto USB de programación
	Sí

	Característica física AMT203

	Peso
	14kg

	Dimensión
	35cm-35cm-15cm

	Temperatura de funcionamiento
	-10 to 55° C

	Temperatura de almacenamiento
	-20 to 85° C

	Humedad
	70%

	Especificación del transformador AMT203

	HV & LV Salidas-Alimentación
	Frecuencia
	

	
	Alimentación
	

	HV & LV Salidas-Voltaje
	3-Fase AC (RMS)
	0-600 V(LN)….1.2 A peak

	
	1-Fase AC (RMS)
	0-1200V(LN)….1.2 A peak

	
	3-Fase DC
	0-850V(LN)….1.2 A

	
	1-Fase DC
	0-1700V(LN)….1.2 A peak

	HV & LV Salidas-Corriente
	3-Fase AC (RMS)
	0-32A….22V

	
	1-Fase AC (RMS)
	

	
	3-Fase DC
	0-10A….22V

	
	1-Fase DC
	0-10A….60V

	HV & LV Entrada-Voltaje

	AC(RMS)
	0 ... 10 mV         0.022 % rd + 0.032 % Rango
0 ... 50 mV           0.01 % rd + 0.017 % Rango
0 ... 120m V      0.007 % rd + 0.012 % Rango
0 ... 400m V        0.01 % rd + 0.017 % Rango
0 ... 4.5 V           0.007 % rd + 0.012 % Rango
0 ... 30V             0.022 % rd + 0.032 % Rango
0 ... 188V            0.01 % rd + 0.017 % Rango
0 ... 520 V         0.007 % rd + 0.012 % Rango

	
	DC
	

	
HV & LV Entrada-Corriente

	AC(RMS)
	0 …82 uA     0.1 % rd + 0.023 % Rango
0 ... 35 mA   0.037 % rd + 0.026 % Rango
0 ... 800 mA      0.008 % rd + 0.01 % Rango
0 ... 10 A      0.008 % rd + 0.01 % Rango

	
	DC
	

	

	Norma de prueba
	IEC61869 / 60044

	Voltaje Salida Rango
	0-1200V

	Corriente Salida Rango
	0-128A

	Salida Frecuencia Rango
	DC & 5-2500HZ

	CT Medición de relación Precisión
	Ratio: 1-30000
Precisión: 0.2

	Desplazamiento de fase:
Resolución
Precisión
	0.01 min
3 min (Típico) / 5 min (guaranteed)

	Punto de rodilla mínimo
	0.01V

	Punto de rodilla máximo
	10KV

	"Resistencia del devanado
Resolución
Precisión"
	1 mΩ
0.05 % (Típico) / 0.1 % + 1 mΩ (guaranteed)

	Corriente Entrada Rango(CT Secondary Side)
	1 mA - 7 A

	Rodilla mínima Corriente
	100uA

	Rodilla máxima Voltaje
	10A up to 50V
2.5A Up to 10KV








	PT ESPECIFICACIÓN AMT103

	Norma de prueba
	IEC61869 / 60044

	Voltaje Salida Rango
	0-450V AC

	Corriente Salida Rango
	0-128A

	Medición de relación
Voltaje Nivel
Típico Precisión
	Ratio: 1-500KV
Precisión: 0.2

	Desplazamiento de fase
Medición
Voltaje Nivel
Típico Precisión
	0.01 min
3 min (Típico) / 5 min (guaranteed)

	Resistencia del devanado: 
Resolución
Guaranteed Precisión
Típico Precisión
	1 mΩ
0.1 % + 1 mΩ
0.05 %


	PT ESPECIFICACIÓN AMT203

	Norma de prueba
	IEC61869 / 60044

	Voltaje Salida Rango
	0-1200 V AC

	Corriente Salida Rango
	0-128A

	Medición de relación
Voltaje Nivel
Típico Precisión
	Ratio: 1-500KV
Precisión: 0.2

	Desplazamiento de fase
Medición
Voltaje Nivel
Típico Precisión
	0.01 min
3 min (Típico) / 5 min (guaranteed)

	Resistencia del devanado: 
Resolución
Guaranteed Precisión
Típico Precisión
	1 mΩ
0.1 % + 1 mΩ
0.05 %
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Probador de Relés AMT





