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Sampled Value
در این ویدیو، به نحوه‌ی انتشار پکت‌های Sampled Value با استفاده از دستگاه تست وبکو می‌پردازیم. در ابتدا، از طریق MAC Address  به دستگاه متصل شده و نرخ دریافت داده را در حالت Fast  قرار می‌دهیم. در تب Time Synchronizer نیز نوع همگام‌سازی زمانی را بر روی پروتکل PTP تنظیم می‌کنیم. سپس وارد روم Sequencer  شده و پنجره‌ی Hardware Configuration  را باز می‌کنیم.
In this video, we’ll walk through how to transmit Sampled Value packets using the Vebko test device. First, we connect to the device using the MAC Address and set the data acquisition rate to Fast. Then, under the Time Synchronizer tab, we set the time synchronization protocol to PTP. Next, we go to the Sequencer room and open the Hardware Configuration window.
در تب SV Setting، این امکان وجود دارد که فایل SCL مربوط به Sampled Value را بارگذاری کرده و یا یک استریم جدید به‌صورت دستی تعریف نماییم. در این آموزش، از روش دوم استفاده می‌کنیم.
In the SV Setting tab, you can either load an SCL file related to the Sampled Value, or manually define a new stream. In this tutorial, we’ll go with the second method.
با فشردن دکمه‌ی Add Stream، یک استریم جدید اضافه می‌کنیم. سپس با کلیک بر روی علامت +  در ستون اول، به تعداد دلخواه Attribute  تعریف میکنیم.
We click the Add Stream button to add a new stream, and then use the plus icon (+) in the first column to define the desired number of Attributes
در این تست، چهار Attribute اضافه کرده‌ایم که یکی از آن‌ها به‌صورت داده‌ی ولتاژی و سه تای دیگر به‌صورت جریانی تنظیم شده‌اند.
In this test, we’ve added four Attributes—one configured as a voltage data and the other three as current data.
دو مورد از این دیتاها را به خروجی دستگاهِ تست لینک می‌کنیم و برای دو داده‌ی دیگر، مقدار ثابت مشخص میکنیم.
We link two of these data points to the output of the test device, and assign fixed values to the other two.
در ادامه، نرخ ارسال پکتها  (Sample Rate) را روی ۴ کیلوهرتز تنظیم کرده و مشخص می‌کنیم که در هر پکت، تنها یک ASDU  وجود داشته باشد.
We then set the Sample Rate to 4 kHz and specify that each packet should contain only one ASDU.
داده‌های لینک‌شده در تب Analog Output  نمایش داده می‌شوند. در جدول‌های Voltage Output Signal  و Current Output Signal  می‌توان هر یک از داده‌ها را به خروجی‌های ولتاژی یا جریانی دستگاه اختصاص داد، یا یک خروجی Virtual  تعریف کرد.
The linked data is displayed under the Analog Output tab. In the Voltage Output Signal and Current Output Signal tables, you can assign each data point to the voltage or current outputs of the device—or define a Virtual output. After applying and confirming the settings, you’ll see that two outputs—one voltage and one current—appear in the Table View module.
پس از اعمال و تأیید تنظیمات، مشاهده می‌شود که دو خروجی، یکی ولتاژی و دیگری جریانی، در ماژول Table View ظاهر شده‌اند. دیتای ولتاژی به خروجی ولتاژی فاز اول دستگاه لینک شده و دیتای جریانی به‌صورت مجازی تعریف شده است. برای مشاهده‌ی پکت‌های ارسالی توسط دستگاه، می‌توان از نرم‌افزارWireshark  استفاده کرد.
The voltage data is linked to the Phase 1 voltage output of the device, while the current data is defined as a virtual output. To monitor the packets sent by the device, you can use Wireshark software
با اجرای تست، پکت‌های مربوط به پروتکل IEC 61850 Sampled Value  تولید شده و در Wireshark  قابل مشاهده خواهند بود. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، طبق تنظیمات انجام‌شده، در هرASDU  چهارData Attribute  وجود دارد که دو مورد آن دارای مقدار ثابت و دو مورد دیگر به‌صورت داینامیک در حال تغییر هستند.
. Once the test starts, packets following the IEC 61850 Sampled Value protocol will be generated and visible in WiresharkAs you can see, based on the configuration, each ASDU contains four Data Attributes—two of them are set to fixed values, while the other two are dynamically changing.
