تنظیمات روم "VI Starting "	Comment by Valizadeh: VI_Starting_Room_Setting
قریبا...
"VI Starting" Room Setting
Raumeinstellung "VI starten"
. "VI Inicio" Configuración de la sala
Bientôt disponible
در ادامه معرفی روم "VI Starting"، در این فیلم به توضیح زبانه "Setting" پرداخته می‌شود. در این زبانه می‌توانید یک سری تنظیمات مربوط به تست را انجام دهید. در قسمت "Time" ابتدا زمان تزریق قبل از خطا در "PreFault Time" وارد می‌شود. در" Max Fault Time" حداکثر زمان تزریق خطا را به دو فرم "Abs" یا "Rel" که خود شامل سه بخش می‌باشد، مشخص می‌کنید. در مورد این زمان توجه کنید که اگر زمان "Max Fault Time" از زمان "Pickup" در یک نقطه "Shot" شده کمتر باشد، نتیجه ارزیابی اشتباه خواهد شد. 
قریبا...
To continue with explaining “VI Starting” room, in this video we are going to explain “Setting” tab. you can adjust some of the test settings. In this tab, In “Time” section, first, the injection time before fault in “PreFault Time” is entered. In “Max Fault Time”, the maximum fault injection time is specified in the form of “Abs” or “Rel” which itself includes three sections. Note that if the time specified in “Max Fault Time” is shorter than time of the “Pick up” time of the shot point, result of the evaluation will be wrong. 
Um mit der Erläuterung des Raumes „VI Starting“ fortzufahren, werden wir in diesem Video die Registerkarte „Setting“ erklären. Sie können einige der Testeinstellungen anpassen. In dieser Registerkarte wird im Abschnitt "Zeit" zunächst die Zeit der Einspeisung vor dem Fehler in „PreFault Time“ eingegeben. In „Max Fault Time“ wird die maximale Fehlerinjektionszeit in Form von „Abs“ oder „Rel“ angegeben, die selbst drei Abschnitte umfasst. Beachten Sie, dass, wenn die in „Max Fault Time“ angegebene Zeit kürzer ist als die Zeit der Ansprechzeit des Schusspunkts, das Ergebnis der Auswertung falsch ist.
. Para continuar con la explicación de la sala "VI Starting", en este vídeo vamos a explicar la pestaña "Configuración". puede ajustar algunos de los ajustes de la prueba. En esta pestaña, en la sección "Tiempo", primero se introduce el tiempo de inyección antes del fallo en "Tiempo de Prefallo". En "Max Fault Time", el tiempo máximo de inyección de la falla se especifica en forma de "Abs" o "Rel" que a su vez incluye tres secciones. Obsérvese que si el tiempo especificado en "Max Fault Time" es más corto que el tiempo de "Pick up" del punto de inyección, el resultado de la evaluación será erróneo.
Bientôt disponible
 [image: ]
اگر از فیلد "Max Fault Time(Abs) " استفاده کنید باید یک زمان بر حسب ثانیه برای حداکثر زمان تزریق سیگنال خطا (برای همه نقاط) وارد کنید، اما برای افزایش سرعت تست می‌توانید از گزینه "Max Fault Time(Rel) " استفاده کنید. با زدن تیک این گزینه، سه گزینه دیگر ظاهر می‌شوند. با وارد کردن عددی در "Add %of Tnom" زمان تزریق سیگنال خطا در هر نقطه، برابر با زمان نامی نقطه تست به اضافه درصدی از زمان نامی وارد شده در این فیلد می‌شود. یعنی اگر زمان نامی نقطه تست 10 ثانیه باشد و در این فیلد 5 درصد وارد شود، حداکثر زمان تزریق خطا 105 درصد زمان نامی تست یعنی 10.5 ثانیه خواهد بود. اما در فیلد "Add Absolute" زمان تزریق خطا به صورت مجموع زمان نامی تریپ نقطه تست به اضافه زمان وارد شده در این فیلد خواهد بود. برای نقاطی هم که در ناحیه "No Trip" هستند می‌توان در فیلد "No-Trip Time" یک زمان مجزا وارد کرد. در صورت وارد کردن زمان در این 3 فیلد نرم افزار بیشترین مقدار را در نظر می‌‌گیرد.
قریبا...
If you are using “Max Fault Time (Abs)” field, you need to enter a time in terms of seconds for the maximum fault signal injection time (for all points). But, to increase the speed of the test, you can use “Max Fault Time (Rel)”. By checking this option, three other options appear. By entering a number in “Add%ofTnom”, the fault signal injection time in each point equals the test point nominal time plus a percentage of the nominal time entered in this field. This means that if the test point nominal time is 10 seconds and 5 percent is entered in this field, the maximum fault injection time (105) percent of the test nominal time which is 10.5 seconds. But in “Add Absolute” field, the fault injection time is entered as a sum of the test point trip nominal time plus the time entered in this field. For points which are in “No Trip” area, it is possible to enter a separate time in “No-Trip Time” field. If you enter the time in these four fields, the software will consider the longest time. 
Wenn Sie das Feld „Max Fault Time (Abs)“ verwenden, müssen Sie eine Zeit in Sekunden für eine Zeit der Einspeisung von der maximalen Fehlermeldung von (für alle Punkte) eingeben. Um die Geschwindigkeit der Prüfmoduls zu erhöhen, können Sie jedoch „Max Fault Time (Rel)“ verwenden. Wenn Sie diese Option markieren, erscheinen drei weitere Optionen. Durch Eingabe einer Zahl in „Add%ofTnom“ entspricht die Einspritzzeit des Fehlersignals in jedem Punkt die nominale Zeit des Prüfpunkts plus einen Prozentsatz der in diesem Feld eingegebenen nominalen Zeit. Das bedeutet, dass, wenn die nominale Zeit des Prüfpunkts 10 Sekunden beträgt und 5 Prozent in diesem Feld eingegeben werden, die maximale nominale Zeit (105) Prozent des Prüfpunkts 10.5 Sekunden beträgt. Im Feld „Add Absolute“ wird die Fehlerinjektionszeit jedoch als Summe der nominalen Auslösezeit des Prüfpunkts plus der eingetretenen Zeit in diesem Feld eingegeben. Für Punkte, die in der Zone ohne Auslösung liegen, ist es möglich, im Feld „No-Trip Time“ eine separate Zeit einzugeben. Wenn Sie die Zeit in diese vier Felder eingeben, berücksichtigt die Software die längste Zeit.
. Si utiliza el campo "Tiempo máximo de falla (Abs)", debe introducir un tiempo en términos de segundos para el tiempo máximo de inyección de la señal de falla (para todos los puntos). Pero, para aumentar la velocidad de la prueba, puedes usar "Tiempo máximo de falla (Rel)". Al marcar esta opción, aparecen otras tres opciones. Al introducir un número en "Add%ofTnom", el tiempo de inyección de la señal de falla en cada punto es igual al tiempo nominal del punto de prueba más un porcentaje del tiempo nominal introducido en este campo. Esto significa que si el tiempo nominal del punto de prueba es de 10 segundos y se introduce un 5% en este campo, el tiempo máximo de inyección de la señal de avería (105) por ciento del tiempo nominal de prueba que es de 10,5 segundos. Pero en el campo "Add Absolute", el tiempo de inyección de fallas se ingresa como una suma del tiempo nominal de disparo del punto de prueba más el tiempo ingresado en este campo. Para los puntos que se encuentran en el área "No Trip", es posible introducir un tiempo separado en el campo "No-Trip Time". Si se introduce el tiempo en estos cuatro campos, el software considerará el tiempo más largo.
Bientôt disponible
در "Post Fault time" زمان تزریق در حالت بعد از خطا وارد می‌شود. "Delay After Trigger" برای لحاظ کردن زمان عملکرد کلید مورد استفاده قرار می‌گیرد، که با راست کلیک روی فیلد مربوطه و انتخاب "Go To Linked Value" می‌بینید که به"CB Trip Time" لینک شده که در صورت نیاز می‌توانید با انتخاب "Remove Link" مقدار مدنظر  خود را بجای آن وارد کنید. در قسمت "Load Current(PreFault Current) " می‌توانید تنظیمات فاز و جریان مربوط به "PreFault" را انجام دهید، در بخش "Amplitude" با انتخاب رادیو باتن "Based on Current" جریان "PreFault" بر حسب آمپر وارد می‌شود که برای همه نقاط تست ثابت است. اما با انتخاب "Based on IFault" جریان "PreFault" برحسب جریان خطا وارد می‌شود که برای هر نقطه "Shot" شده، متفاوت است. برای زاویه بین ولتاژ و جریان در "PreFault" هم می‌توانید از بخش "Phase" استفاده کنید. با انتخاب رادیو باتن "Based on Degree" زاویه جریان ولتاژ بر حسب درجه قابل تنظیم است که برای همه نقاط تست ثابت است. اما با انتخاب "Same as Fault Angle" زاویه بین جریان و ولتاژ در "PreFault" با  "Fault" یکسان خواهد بود که برای هر نقطه "Shot" شده، متفاوت است.
قریبا...
 “Post Fault” time is entered in “Post Fault Time”. “Delay After Trigger” is used for specifying the trigger time of the intended key and by right-clicking on the related field and selecting “Go To Linked Value”, you can see that it is linked to “CB Trip Time” and if necessary, by selecting “Remove Link” you can enter your desired value instead. In “Load Current (PreFault Current)” section, it is possible to adjust the settings related to “PreFault” phase and current. By selecting “Based on Current” radio button in “Amplitude” section, the “PreFault” current is entered in ampere which is the same for all other test points. But, by selecting “Based on IFault”, the “PreFault” current is entered in fault current which is different for every “Shot” point. You can use “Phase” section for the angle between current and voltage in “PreFault”. By selecting the “Based on Degree” radio button, it is possible to specify the voltage current angle in degrees which is the same for all other test points. But, by selecting “Same as Fault Angle”, the angle between current and voltage in “PreFault” will be the same with “Fault” which is different for every “Shot” point. 
Nachlaufzeit wird in „Post-Fault Time“ eingegeben. „Delay after Trigger“ wird verwendet, um die Auslösezeit des gewünschten Schlüssels anzugeben und durch Rechtsklick auf das zugehörige Feld und die Auswahl von „Go to Linked Value“ können Sie sehen, dass es mit „CB Trip Time“ verknüpft ist und bei Bedarf können Sie stattdessen „Remove Link“ eingeben. Im Abschnitt „Last Current (PreFault Current)“ ist es möglich, die Einstellungen in Bezug auf Vorfehlerstrom der Phase und des Werts anzupassen. Durch Auswahl des Optionsfeldes „Based on Current“ im Abschnitt „Amplitude“ wird der Vorfehlerstrom in Ampere eingegeben, der für alle anderen Prüfpunkte gleich ist. Aber durch Auswahl von „Based on IFault“ wird der Vorfehlerstrom im Fehlerstrom eingegeben, der für jeden Punkt der Schussprüfung unterschiedlich ist. Sie können den Abschnitt „Phase“ für den Winkel zwischen Strom und Spannung in Vorfehler verwenden. Sie können den Abschnitt „Phase“ für den Winkel zwischen Strom und Spannung in Vorfehlerzustand verwenden. Durch Auswahl des Optionsfelds „Based on Degree“ ist es möglich, den Spannungsstromwinkel in Grad anzugeben, der für alle anderen Prüfpunkte gleich ist. Aber durch die Auswahl von „Same as Fault Angle“ ist der Winkel zwischen Strom und Spannung in Vorfehlerzustand mit Fehlerzustand identisch, was für jeden geschossenen Punkt unterschiedlich ist.
. El tiempo "Post Fault" se introduce en "Post Fault Time". "Delay After Trigger" se utiliza para especificar el tiempo de disparo de la tecla deseada y al hacer clic con el botón derecho del ratón en el campo correspondiente y seleccionar "Go To Linked Value", se puede ver que está vinculado al "CB Trip Time" y, si es necesario, al seleccionar "Remove Link" se puede introducir el valor deseado en su lugar. En la sección "Corriente de carga (Corriente de Prefalla)", es posible ajustar la configuración relacionada con la fase y la corriente de "Prefalla". Al seleccionar el botón de opción "Based on Current" (Basada en la corriente) en la sección "Amplitud", la corriente de "PreFault" se introduce en amperios, que es la misma para todos los demás puntos de prueba. Pero, seleccionando "Based on IFault", la corriente "PreFault" se introduce en corriente de falla que es diferente para cada punto de "Shot". Se puede utilizar la sección "Phase" para el ángulo entre la corriente y el voltaje en "PreFault". Seleccionando el botón de radio "Based on Degree", es posible especificar el ángulo de corriente de voltaje en grados que es el mismo para todos los demás puntos de prueba. Pero, al seleccionar "Igual que el ángulo de falla", el ángulo entre la corriente y el voltaje en "Prefalla" será el mismo con "Falla" que es diferente para cada punto de "Disparo".
Bientôt disponible
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در قسمت "Search Setting" تنظیمات مربوط به "Search Test" انجام می‌شود. همانطور که گفته شد زمانی "Search Test" به نتیجه می‌رسد که یکی از سه شرط این بخش تحقق یابد.
قریبا...
In “Search Setting” section, the settings related to “Search Test” are specified. As mentioned before, “Search Test” gives a result when one of these conditions are met. 
Im Abschnitt „Search Setting“ werden die Einstellungen für „Search Setting“ angegeben. Wie bereits erwähnt, liefert „Search Setting“ ein Ergebnis, wenn eine dieser Bedingungen erfüllt ist.
. En la sección "Configuración de búsqueda" se especifican los ajustes relacionados con la "Prueba de búsqueda". Como se mencionó anteriormente, "Prueba de búsqueda" da un resultado cuando se cumple una de estas condiciones.
Bientôt disponible
شرط اول "Relative" است یعنی اگر اختلاف مقدار نقطه تست با نقطه قبلی کمتر از درصد مشخص شده در این فیلد بود، همین نقطه پاسخ تست باشد.
قریبا...
The first condition is “Relative” meaning if the difference between the test point value and previous test point is less than the percentage specified in this field, this point is the response of the test. 
Die erste Bedingung ist „Relative“, d. h., wenn der Unterschiede zwischen dem Testpunktwert und dem vorherigen Prüfpunkt kleiner als der in diesem Feld angegebene Prozentsatz ist, ist dieser Punkt die Antwort des Tests.
. La primera condición es "Relativa", es decir, si la diferencia entre el valor del punto de prueba y el punto de prueba anterior es menor que el porcentaje especificado en este campo, este punto es la respuesta de la prueba.
Bientôt disponible
شرط دوم "Absolute" است یعنی اگر اختلاف نقطه تست با نقطه قبلی کمتر از مقدار مشخص شده در این فیلد بود، همین نقطه پاسخ تست باشد.
قریبا...
The second condition is “Absolute” meaning if the difference between the test point and previous point is less than the value specified in this field, this point is the response of the test. 
Die zweite Bedingung ist „Absolute“, d. h. wenn die Differenz zwischen dem Testpunkt und dem vorherigen Punkt kleiner als der in diesem Feld angegebene Wert ist, ist dieser Punkt die Antwort des Tests.
. La segunda condición es "Absoluta", es decir, si la diferencia entre el punto de prueba y el punto anterior es menor que el valor especificado en este campo, este punto es la respuesta de la prueba.
Bientôt disponible
شرط سوم "Max point number" است یعنی حداکثر به تعداد نقاط وارد شده در این فیلد تست انجام شود و آخرین نقطه پاسخ تست باشد.
قریبا...
And the third condition is “Max Point Number” meaning the test cannot be performed more than the number of points entered in this field and the last point is the response of the test. 
Die dritte Bedingung ist „Max Point Number“, was bedeutet, dass die Prüfung nicht mehr als die Anzahl der in diesem Feld eingegebenen Punkte durchgeführt werden kann, und der letzte Punkt ist die Antwort der Prüfung.
. Y la tercera condición es "Número máximo de puntos", lo que significa que la prueba no puede realizarse más que el número de puntos introducidos en este campo y el último punto es la respuesta de la prueba.
Bientôt disponible
اما اگر به هر دلیل مشخصه نامی تعریف شده برای رله در دسترس نباشد. می‌توانید از بخش "Ignore Nominal Characteristic" استفاده کنید. با این کار نرم افزار مشخصه موجود را نادیده می‌گیرد. سپس بر اساس گام‌ وارد شده در "Search Interval" روی خط "Search" نقطه می‌زند. برای مثال در بخش "search test" یک خط کشیده می‌شود. سپس "Search Interval"، مقدار 0.5 وارد و گزینه "Apply To All" زده می‌شود. می‌بینید که نقاطی با همین گام روی خط "Search" زده می‌شود. در صورت اجرای تست خواهید دید که از پایین ترین نقطه تست شروع به اجرا می‌کند و هرگاه یکی سه شرط گفته شده محقق شد تست به نتیجه می‌رسد. در صورت نیاز هم می‌توانید با زدن "Disable all" از این آپشن صرف نظر کنید.
قریبا...
But, if for any reasons, the nominal characteristic specified for the test is not available, you can use the “Ignore Nominal Characteristic” section. By doing so, the software ignores the current characteristic. Then, according to the steps entered in “Search Interval”, shots are added to the "Search" line. For example, in “Search Test” section, a line is drawn. Then, 0.5 is entered in “Search Interval” and “Apply to all” is selected. You can see that points with this step are shot on the “Search” line. By performing the test, you can see that it starts from the lowest point and when one of the three mentioned conditions is met, the test gives a result. If necessary, it is possible to disable this option by selecting “Disable all”. 
Wenn jedoch aus irgendeinem Grund die nominale Kennlinie des Relais nicht verfügbar ist, können Sie den Abschnitt „Ignore Nominal Characteristic“ verwenden. Dabei ignoriert die Software die aktuelle Kennlinie. Dann, nach den Schritten in „Search Interval“ eingegeben, fügt Aufnahmen auf der „Search“ Linie. Im Abschnitt „Search Test“ wird beispielsweise eine Linie gezeichnet. Dann wird unter „Search Interval“ 0.5 eingegeben und „Apply to all“ ausgewählt. Sie können sehen, dass Punkte mit diesem Schritt auf der Suchgerade aufgenommen werden. Wenn Sie den Test durchführen, können Sie sehen, dass er vom niedrigsten Punkt aus beginnt und wenn eine der drei genannten Bedingungen erfüllt ist, liefert der Test ein Ergebnis. Falls nötig, ist es möglich, diese Option zu deaktivieren, indem Sie „Disable all“ wählen.
. Pero, si por cualquier razón, la característica nominal especificada para la prueba no está disponible, puede utilizar la sección "Ignorar la característica nominal". Al hacerlo, el software ignora la característica actual. Luego, según los pasos introducidos en "Intervalo de búsqueda", añade disparos en la línea de "Búsqueda". Por ejemplo, en la sección "Prueba de búsqueda", se dibuja una línea. Luego, se introduce 0,5 en "Intervalo de búsqueda" y se selecciona "Aplicar a todos". Puedes ver que los puntos con este paso se disparan en la línea de "Búsqueda". Al realizar la prueba, se puede ver que comienza desde el punto más bajo y cuando se cumple una de las tres condiciones mencionadas, la prueba da un resultado. Si es necesario, es posible desactivar esta opción seleccionando "Desactivar todo".
Bientôt disponible
در زبانه "Trigger" می‌توانید باینری مد نظر را برای دریافت سیگنال "Pickup" رله و قطع تزریق جریان و اعمال ولتاژ انتخاب کنید. توضیحات و تنظیمات این بخش عینا مطابق موارد گفته شده برای "Trigger" روم "Sequencer" است. در زبانه "Binary Output" اگر لازم باشد که رله حتما شرایط کلید را ببیند، توسط ولتاژی‌های گروه "A"یا "B"یا "Aux Dc" می‌توانید هر ولتاژی که مورد نیاز است را از طریق "Binary Output" دستگاه به "Binary Input" رله ببرید. این زبانه دارای سه حالت PreFault""،""Faultو "Post fault" است و می‌توانید تنظیمات هر بخش را به صورت جداگانه انجام دهید.
قریبا...
In “Trigger” tab, you can select your intended binary to receive the “Pick up” signal, cutting the injection of current and voltage. The explanation and settings of this section are the same as those for “Trigger” in “Sequencer” room. In “Binary Output” tab, if it is necessary for the relay to see the key condition, by using the “A” or “B” group voltages or “Aux DC” it is possible to take any needed voltage to the “Binary Input” of the relay through “Binary Output” of the device. This tab has three “PreFault”, Fault” and “Post Fault” modes and you can specify the settings of each one separately. 
In der Registerkarte „Trigger“ können Sie die Binärdatei auswählen, die das Anregemeldung empfangen soll, wodurch die Strom- und Spannungseinspeisung unterbrochen wird. Die Erläuterungen und Einstellungen dieses Abschnitts sind die gleichen wie für „Trigger“ im Raum „Sequencer“. In „Binary Output“ Registerkarte, wenn es notwendig ist, dass das Relais die Schlüsselbedingung zu sehen, durch die Verwendung der Spannungsausgänge A/B oder „Aux DC“ ist es möglich, jede benötigte Spannung zum „Binary Input“ des Relais durch „Binary Output“ des Geräts zu nehmen. Diese Registerkarte hat drei Modi „Pre-Fault“, „Fault“ und „Post-Fault“ und Sie können die Einstellungen von jedem separat angeben.
. En la pestaña "Trigger", puede seleccionar el binario que desee para recibir la señal "Pick up", cortando la inyección de corriente y voltaje. La explicación y los ajustes de esta sección son los mismos que los de "Trigger" en la sala "Sequencer". En la pestaña "Salida Binaria", si es necesario que el relé vea la condición clave, utilizando los voltajes de grupo "A" o "B" o "Aux DC" es posible llevar cualquier voltaje necesario a la "Entrada Binaria" del relé a través de la "Salida Binaria" del dispositivo. Esta pestaña tiene tres modos "PreFault", "Fault" y "Post Fault" y se pueden especificar los ajustes de cada uno por separado.
Bientôt disponibl
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